|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Грайворонского городского округа от «14» октября 2019 года № 585-п |
| --- | --- |

С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Разработана на 2019 - 2034 годы)

Оглавление

Введение	7

1. Схема водоснабжения	8

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	8

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Грайворонского городского округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны	8

1.1.2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	8

1.1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	8

1.1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	12

1.1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	14

1.1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	15

1.1.7.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям	16

1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	21

1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	21

1.2.Направления развития централизованных систем водоснабжения	21

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Грайворонского городского округа	21

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения	22

1.3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды	22

1.3.1Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	22

1.3.2Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения	23

1.3.3.Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа	25

1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	25

1.3.5.Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды	25

1.3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	26

1.3.7.Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	26

1.3.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	27

1.3.9Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное).	27

1.3.10.Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	28

1.3.11.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.	29

1.3.12.Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	30

1.3.13.Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).	30

1.3.14.Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	30

1.3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	32

1.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	32

1.4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	32

1.4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	49

1.4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	49

1.4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	49

1.4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	50

1.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа	50

1.4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	50

1.4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	50

1.4.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	50

1.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	69

1.5.1.На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод…………………………………………………………………………………………….69

1.5.2.На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	69

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	70

1.7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	76

1.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	76

2. Схема водоотведения	77

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения	77

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	77

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	79

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	80

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	 ………………………………………………………………………………………………80

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	81

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	81

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	81

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	81

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа	83

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Грайворонского городского округа	83

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	83

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	83

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	83

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	83

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития  городского округа	84

2.3. Прогноз объема сточных вод	85

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	85

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	86

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	90

2.3.4.Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;	91

2.3.5.Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	91

2.3.6.Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	91

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	93

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	93

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	95

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	95

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	95

2.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	95

2.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	95

2.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	96

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	96

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	96

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	96

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	97

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	98

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	98

Приложение 1.	Ошибка! Закладка не определена.

# Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих потребностей нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборов, а также сетей водоснабжения и водоотведения производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию систем водоснабжения и водоотведения округа принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактического потребления воды и количества сточных вод, систем водоснабжения и водоотведения, оценки состояния существующих источников водоснабжения, сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схем водоснабжения и водоотведения до 2034 года является Федеральный закон от 7 декабря2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 7. Организация планирования и развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения), регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения питьевой водой потребителей и отведения сточных вод.

При проведении разработки использовались результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

- Технической базой разработки являются:

- генеральный план Грайворонского городского округа;

- проектная и исполнительная документация систем водоснабжения и водоотведения

-эксплуатационная документация (объемы водопотребления и сбрасываемых сточных вод в канализацию, данные по присоединенным нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам материалов и оборудования, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;

- данные технологического и коммерческого учета потребления воды и сбрасываемых сточных вод, отпуска воды в сеть, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по подъему воды и сбросу сточных вод, потребления электрической энергии;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку энергетических ресурсов и на пользование электроэнергией, тепловой энергией и газа на производство энергетических ресурсов и собственные нужды предприятия.

- статистическая отчетность организации.

## 1. Схема водоснабжения

## 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

## 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Грайворонского городского округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского округа и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Грайворонский городской округ имеет площадь населенных пунктов 853,8 км². Количество населенных пунктов – 13. Общая численность населения на 01.01.2019 года – 29,658тыс. человек.

Водоснабжение Грайворонского городского округа осуществляется от 37 основных водозаборов. Протяжённость водопроводных сетей по поселению составляет 172,18км.

Системы водоснабжения в городского округа объединенные для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин; водонапорных башен; сетей и водоводов.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Износ основных фондов составляет в среднем для сетей52 %, для оборудования 35%, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

## 1.1.2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Грайворонского городского округа состоит из 37 технологических зон, которые включают в себя артезианские скважины, сети водоснабжения, водонапорные башни, станцию обезжелезивания.

Централизованное водоснабжение осуществляется организацией ГУП «Белоблводоканал».

Системы водоснабжения городского округаработают по следующим схемам: вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся в водонапорную башню и в сеть к потребителям, подача воды осуществляется через частотный преобразователь с подачей в водопроводную сеть, подъем воды осуществляется в станцию обезжелезивания, в подземные резервуары, станцию 2-го подъема.

Водопроводные трубы проложены на глубину 1,5-2,0 м. Общая протяженность водопроводных сетей 172,18км.

На территории охваченной нецентрализованной системой водоснабжения население использует воду из открытых источников, а также индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

## 1.1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование объектов водоснабжения централизованной системы холодного водоснабжения Грайворонского городского округа проводилось в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014г. в отношении следующих объектов:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 2 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 3 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 4 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 5 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 6 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 7 | нежилое здание (насосная) | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 8 | сооружение (резервуар 260 куб.м) | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 9 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Свердлова, 2ВЗ |
| 10 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Свердлова, 1ВЗ |
| 11 | водопроводные сети | г. Грайворон, микрорайон Северный |
| 12 | водопроводные сети | г. Грайворон |
| 13 | водопроводные сети | г. Грайворон |
| 14 | водонапорная башня | с. Безымено, ул. Октябрьская, 118-д |
| 15 | водонапорная башня | с. Безымено, ул. Октябрьская, 118-д |
| 16 | водозаборная скважина | с. Безымено, ул. Октябрьская, 130-б/1 |
| 17 | водопроводные сети | с. Безымено, ул. Октябрьская |
| 18 | станция обезжелезивания | с. Безымено, ул. Октябрьская, 130-б |
| 19 | водонапорная башня | с. Головчино, ул. 50 лет Победы, 1-б |
| 20 | водонапорная башня | с. Головчино, ул. Пушкина, 56/1 |
| 21 | водонапорная башня | с. Головчино, ул. Смирнова, 2-в |
| 22 | водозаборная скважина | с. Головчино, ул. Харьковская, 62-г |
| 23 | водозаборная скважина | с. Головчино, ул. Карла Маркса, 1-а/1 |
| 24 | водозаборная скважина | с. Головчино, ул. Пушкина, 56/1 |
| 25 | водозаборная скважина | с. Головчино, ул. М.А. Букина, 12-а |
| 26 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Парковая |
| 27 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Грайворонская |
| 28 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Харьковская |
| 29 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Спасская |
| 30 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Карла Маркса |
| 31 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Ленина |
| 32 | станция обезжелезивания | с. Гора-Подол, ул. Грайворонская, д. 24-г |
| 33 | водонапорная башня | с. Гора-Подол, ул. Грайворонская, д. 24-г/1 |
| 34 | водозаборная скважина | с. Гора-Подол, ул. Грайворонская, д. 24-г/1 |
| 35 | водопроводные сети | с. Гора-Подол, с. Глотово |
| 36 | водонапорная башня | п. Горьковский, ул. Молодежная, 18-б |
| 37 | водонапорная башня | п. Горьковский, ул. Лесная, 12-б |
| 38 | водонапорная башня | п. Чапаевский, ул. Центральная, 3-г |
| 39 | водонапорная башня | п. Чапаевский, ул. Центральная, 3-г |
| 40 | водонапорная башня | п. Совхозный, ул. Широкая, 10-б |
| 41 | водонапорная башня | п. Доброполье, ул. Урожайная, 1-г |
| 42 | водозаборная скважина | п. Горьковский, ул. Молодежная, 18-б |
| 43 | водозаборная скважина | п. Горьковский, ул. Лесная, 6-б |
| 44 | водозаборная скважина | п. Чапаевский, ул. Центральная, 3-д |
| 45 | водозаборная скважина | п. Совхозный, ул. Широкая, 25-д |
| 46 | водозаборная скважина | п. Доброполье, ул. Урожайная, 1-б |
| 47 | водопроводные сети | п. Горьковский, ул. Молодежная, ул. Железнодорожная, ул. М.И. Крячко |
| 48 | водопроводные сети | п. Горьковский, ул. Лесная |
| 49 | водопроводные сети | п. Чапаевский, ул. Центральная, ул. Совхозная, ул. Садовая, ул. Дружбы, ул. Цветочная |
| 50 | водопроводные сети | п. Совхозный, ул. Широкая, ул. Зеленая |
| 51 | водопроводные сети | п. Доброполье, ул. Урожайная |
| 52 | водонапорная башня | с. Замостье, ул. Дорогощанская, 70 |
| 53 | водозаборная скважина | с. Доброе, ул. Новая, 18-а |
| 54 | водопроводные сети | с. Замостье, с. Доброе |
| 55 | водонапорная башня | с. Пороз, ул. Сергеевка, 30-б |
| 56 | водонапорная башня | с. Пороз, ул. Погореловка, 3-а |
| 57 | водонапорная башня | с. Пороз, ул. Горка, 36-б |
| 58 | водозаборная скважина | с. Пороз, ул. Мураховка, 14-а |
| 59 | водозаборная скважина | с. Пороз, ул. Сергеевка, 30-б |
| 60 | водозаборная скважина | с. Пороз, ул. Подлесок, 1-а |
| 61 | водопроводные сети | с. Пороз, ул. Сергеевка |
| 62 | водопроводные сети | с. Пороз, ул. Подлесок, ул. Погореловка |
| 63 | водопроводные сети | с. Пороз, ул. Мураховка, ул. Загородинка, ул. Горка |
| 64 | водонапорная башня | с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, 5-а |
| 65 | водонапорная башня | с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, 2-а |
| 66 | водонапорная башня | с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, 8-а |
| 67 | водонапорная башня | с. Косилово, ул. Горянка, 22-а |
| 68 | водонапорная башня | с. Ломное, ул. Сургутская, 1-а |
| 69 | водонапорная башня | с. Ломное, ул. Новоселовка, 25-а |
| 70 | водозаборная скважина | с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, 5-а |
| 71 | водозаборная скважина | с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, 8-а |
| 72 | водозаборная скважина | с. Косилово, ул. Горянка, 22-а |
| 73 | водозаборная скважина | с. Ломное, ул. Сургутская, 30-а |
| 74 | водозаборная скважина | с. Ломное, ул. Сургутская, 30-а |
| 75 | водозаборная скважина | с. Ломное, ул. Новоселовка, 25-а |
| 76 | водопроводные сети | с. Ивановская Лисица |
| 77 | водопроводные сети | с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская |
| 78 | водопроводные сети | с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, ул. 40 лет Октября |
| 79 | водопроводные сети | с. Косилово, ул. Новая |
| 80 | водопроводные сети | с. Ломное, ул. Новлселовка, ул. Чапаева, ул. Кирова, ул. Набережная |
| 81 | водопроводные сети | с. Ломное, ул. Сургутская |
| 82 | водонапорная башня | с. Глотово, ул. Дружбы, 12 |
| 83 | водозаборная скважина | с. Глотово, ул. Дружбы, 12 |
| 84 | водопроводные сети | водопроводные сети с. Козинка, ул. Восточная, ул. Строительная, ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Грайворонская, пер. Трудовой |
| 85 | водонапорная башня | с. Мокрая Орловка, ул. Центральная, 45-б |
| 86 | водозаборная скважина | с. Мокрая Орловка, ул. Центральная, 45-б |
| 87 | водопроводные сети | с. Мокрая Орловка, ул. Центральная, 45 |
| 88 | водонапорная башня | с. Новостроевка-Первая, ул. Первомайская, 114-в |
| 89 | водозаборная скважина | с. Новостроевка-Первая, ул. Первомайская, 114-в |
| 90 | водопроводные сети | с. Новостроевка-Первая, ул. Первомайская |
| 91 | водонапорная башня | с. Смородино, ул. Выгон, 55-б |
| 92 | водонапорная башня | с. Смородино, ул. Выгон, 62-а |
| 93 | водонапорная башня | с. Смородино, ул. Горная, 58 |
| 94 | водонапорная башня | восточнее села Смородино |
| 95 | водонапорная башня | в 150 м восточнее село Почаево |
| 96 | водонапорная башня | с. Дроновка, ул. Сумская, 1-а |
| 97 | водонапорная башня | с. Дроновка, ул. Лесная, 8 |
| 98 | водозаборная скважина | с. Смородино, ул. Выгон, 62-б |
| 99 | водозаборная скважина | с. Смородино, ул. Горная, 57 |
| 100 | водозаборная скважина | восточнее села Смородино |
| 101 | водозаборная скважина | с. Почаево, ул. Ленина, 10-б |
| 102 | водозаборная скважина | с. Дроновка, ул. Лесная, 1-а |
| 103 | водозаборная скважина | с. Дроновка, ул. Сумская, 28-а |
| 104 | водопроводные сети | с. Смородино |
| 105 | водопроводные сети | с. Почаево |
| 106 | водопроводные сети | с. Дроновка |

В результате анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" и «Правилам технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации».

Сроки службы трубопроводов водоснабжения из различных материалов, определенны на основании анализа нормативной документации и сертификатов на трубопроводы заводов-изготовителей и составляют:

- для стальных труб – 20 лет;

- для чугунных труб – 35 лет;

- для железобетонных труб – 30 лет;

- для асбестоцементных труб – 20 лет;

- для полиэтиленовых труб – 50 лет.

Показатели аварийности сетей водоснабжения определялись по данным аварийно-диспетчерской службы ГУП «Белоблводоканал». Было проанализировано число заявок от населения, количество и характер технологических повреждений.

Показатели износа зданий и сооружений объектов водоснабжения определялись по результатам натурного обследования. Было проанализировано количество и характер технологических повреждений.

Сроки службы насосного оборудования определены на основании анализа паспортов и составляют (таблица 1.1):

Таблица 1.1

| Марка насосного агрегата | Срок службы |
| --- | --- |
| ЭЦВ | 3 года |

Показатели аварийности насосного оборудования определялись по данным ремонтного цеха ГУП «Белоблводоканал». Были проанализированы проведенные ремонтные работы и характер технологических повреждений.

По качеству вода из подземных источников не соответствует требованиям для хозяйственно-питьевых целей, отмечается превышение допустимых нормативов по жесткости, железу, мутности.

## 1.1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение Грайворонского городского округа осуществляется от 38водозаборных скважин. Они обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Источником водоснабжения скважин служит альб-сеноманский водоносный горизонт. На эксплуатацию скважин имеются лицензии на пользование недрами, разрешение органов Роспотребнадзора, гигиены и эпидемиологии.

Система водоснабжения Грайворонского городского округа осуществляется по следующей схеме: вода из артезианской скважины при помощи погружных насосов (таблица 1.2) подаётся по водопроводу в водонапорную башню, а затем по распределительной сети потребителям. Сводная информация оценки технического состояния насосного оборудования представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.2

Заключение о техническом состоянии насосного оборудования водозаборных скважин

| № п/п | Место установки | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Группа технического состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водозабор "Южный №1" | ЭЦВ 8-25-70 | 2016 | Б |
| 2 | водозабор "Южный №2" | ЭЦВ 6-16-50 | 2015 | В |
| 3 | водозабор "Южный №3" | ЭЦВ 8-25-70 | 2016 | Б |
| 4 | водозабор "Южный №4" | ЭЦВ 6-10-90 | 2017 | Б |
| 5 | водозабор "Южный №5" | ЭЦВ 6-16-70 | 2015 | В |
| 6 | водозабор "Южный №6" | ЭЦВ 6-16-90 | 2017 | Б |
| 7 | станция 2-го подъема водозабор «Южный» | К 100-65-200 | 2006 | Д |
|  |  | К 80-50-200 | 2006 | Д |
|  |  | К 80-50-200 | 2012 | Д |
| 8 | Скважина №1 | ЭЦВ 8-25-90 | 2016 | В |
| 9 | Скважина №2 | ЭЦВ 8-25-90 | 2016 | В |
| 10 | скважина "Новостроевка" | ЭЦВ 6-10-80 | 2018 | А |
| 11 | скважина "Замостье" | ЭЦВ 6-10-110 | 2017 | Б |
| 12 | скважина "Козинка" | ЭЦВ 6-10-50 | 2017 | А |
| 13 | скважина "Ломное №1" | ЭЦВ 5-6,5-80 | 2017 | Б |
| 14 | скважина "Ломное №2" | ЭЦВ 6-6,5-140 | 2016 | В |
| 15 | скважина "Казачья Лисица" | ЭЦВ 6-10-80 | 2018 | А |
| 16 | скважина "Косилово" | ЭЦВ 5-6,5-95 | 2018 | А |
| 17 | скважина "Ивановская Лисица" | ЭЦВ 6-10-140 | 2016 | В |
| 18 | скважина "Пороз №1" | ЭЦВ 6-6.5-90 | 2017 | Б |
| 19 | скважина "Пороз №2" | ЭЦВ 6-6,5-120 | 2017 | Б |
| 20 | скважина "Пороз №3" | ЭЦВ 6-6.5-90 | 2018 | А |
| 21 | скважина "Совхозный" | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2018 | А |
| 22 | скважина "Доброполье" | ЭЦВ 6-10-140 | 2016 | В |
| 23 | скважина "Горьковский №1" | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | В |
| 24 | скважина "Горьковский №2" | ЭЦВ 6-10-80 | 2018 | А |
| 25 | скважина "Смородино №1" | ЭЦВ 6-10-80 | 2018 | А |
| 26 | скважина "Смородино №2" | ЭЦВ 6-10-90 | 2014 | В |
| 27 | скважина "Дроновка №1" | ЭЦВ 6-10-80 | 2013 | Г |
| 28 | скважина "Дроновка №2" | ЭЦВ 6-10-110 | 2017 | Б |
| 29 | скважина "Почаево" | ЭЦВ 6-10-80 | 2018 | А |
| 30 | скважина "Безымено" | ЭЦВ 6-10-80 | 2018 | А |
| 31 | скважина "Гора-Подол" №1 | ЭЦВ 6-16-70 | 2017 | Б |
| 32 | скважина "Гора-Подол" №2 | ЭЦВ 6-10-80 | 2018 | А |
| 33 | скважина "Головчино №1" | ЭЦВ 6-10-80 | 2017 | Б |
| 34 | скважина "Головчино №2" | ЭЦВ 6-6,5-75 | 2017 | Б |
| 35 | скважина "Головчино №3" | ЭЦВ 6-10-110 | 2017 | Б |
| 36 | скважина "Головчино №4" | ЭЦВ 6-6,5-60 | 2017 | Б |
| 37 | скважина "Чапаевский" | ЭЦВ 6-10-80 | 2018 | А |
| 38 | скважина "Смородино-Горная" | ЭЦВ 6-10-80 | 2018 | А |

Таблица 1.3

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. | А (1-15%) | 13 |
| 2. | Б (16-40%) | 14 |
| 3. | В (41-60%) | 9 |
| 4. | Г (61-80%) | 1 |
| 5. | Д (81-100%) | 3 |

## 1.1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

Оценка результатов исследований: Отобранная проба воды по показателям мутность, жесткость, железо не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Исследования были проведены Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе». Данные лабораторного анализа получены из протоколов лабораторных исследований. (Приложение 2.).

## 1.1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Грайворонского городского округа водоснабжение осуществляется из подземных источников. Подъем воды осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ различной мощности. От водозаборных скважин на водозаборах Грайворонского городского округа вода с помощью погружных насосных агрегатов подаётся в водонапорные башни и в сеть к потребителям. Подъем воды осуществляется с помощью частотных преобразователей, установленных на скважинных насосах. Также в системе водоснабжения функционируют 2 станции обезжелезивания для очистки воды и станция 2-го подъема для перекачки. Скважины работают в ручном режиме.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций обезжелезивания приведены в таблице 1,5.

Описание состояния и функционирования существующих водозаборных скважин приведены в таблице 1.2

Таблица 1.5

Заключение о техническом состоянии насосного оборудования станции обезжелезивания

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Группа технического состояния |
| --- | --- | --- | --- |
| Станция обезжелезивания "Гора-Подол" |
| 1 | КМ 80-50-200 С | 2015 | В |
| 2 | КМ 80-50-200 С (резервный) | 2015 | В |
| 3 | КМ 80-50-200 С (резервный) | 2015 | В |
| Станция обезжелезивания "Безымено" |
| 1 | маршевый насос 25 | 2015 | Б |
| Станция 2-го подъема водозабор «Южный» |
| 1 | К 100-65-200 | 2006 | Д |
| 2 | К 80-50-200 | 2006 | Д |
| 3 | К 80-50-200 | 2012 | Д |

В таблице 1.6 представлена оценка эффективности подачи воды.

Таблица 1.6

Оценка эффективности подачи воды

| Наименование водозабора | Поднято воды, тыс.м3/год (2018 год) | Суммарное электропотребление, кВт∙ч/год (2018 год) | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВт∙ч/м3 (2018 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| водозабор "Южный» | 228758 | 245882 |  |
| скважина "Новостроевка" | 13485 | 15706 | 1,07 |
| скважина "Замостье" | 13996 | 20236 | 1,16 |
| скважина "Козинка" | 13326 | 11284 | 0,85 |
| скважина "Ломное №1" | 10698 | 7754 | 0,72 |
| скважина "Ломное №2" | 5415 | 6560 | 1,21 |
| скважина "Казачья Лисица" | 17438 | 19680 | 1,13 |
| скважина "Косилово" | 3844 | 12119 | 3,1 |
| скважина "Ивановская Лисица" | 19963 | 23154 | 1,16 |
| скважина "Пороз №1" | 15019 | 14016 | 0,93 |
| скважина "Пороз №2" | 4716 | 3792 | 0,8 |
| скважина "Пороз №3" | 7457 | 6553 | 0,88 |
| скважина "Доброполье" | 8106 | 7855 | 0,97 |
| скважина "Горьковский №1" | 6340 | 9202 | 1,45 |
| скважина "Горьковский №2" | 17062 | 20899 | 1,22 |
| скважина "Смородино №1" | 21390 | 13742 | 0,64 |
| скважина "Смородино №2" | 2516 | 3768 | 1,5 |
| скважина "Дроновка №1" | 9379 | 8759 | 0,93 |
| скважина "Дроновка №2" | 10818 | 9772 | 0,9 |
| скважина "Почаево" | 5913 | 5639 | 0,95 |
| скважина "Безымено" | 24708 | 24293 | 0,98 |
| скважина "Гора-Подол" | 62095 | 8809 | 0,14 |
| скважина "Головчино №1" | 4696 | 4400 | 0,94 |
| скважина "Головчино №2" | 1311 | 1966 | 1,5 |
| скважина "Головчино №3" | 4623 | 2633 | 0,57 |
| скважина "Головчино №4" | 5237 | 6056 | 1,16 |

Оценка энергоэффективности систем водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб.м передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям в Грайворонском городском округе электрическая энергия используется не эффективно (нормативный показатель 0,6-0,8 кВт∙ч/куб.м).

Из расчетов видно, что насосное оборудование насосных станций имеет низкую загрузку от наминала, что ведет к снижению КПД, следовательно, приводит к росту удельного энергопотребления.

Основные причины избыточного энергопотребления следующие:

- запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории и т.д., и просто на всякий случай;

- не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;

- коррозия и замена труб;

- износ насосного оборудования;

- регулирование режимов работы при помощи дросселирования.

## 1.1.7.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей Грайворонского городского округа представлена в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Характеристика сетей водоснабженияГрайворонского городского округа

| № п/п | Наименование улиц | Диаметр | Материал | Протяжен-ность, км | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Грайворон |
| 1 | ул.Тарана | 63-225 | асбестоцемент, полиэтилен, чугун | 56774 | 1965 |
| 2 | ул.Комсомольская | 100 | асбестоцемент |  | 1968 |
| 3 | ул.Луначарского | 100-150 | асбестоцемент |  | 1964 |
| 4 | ул. Мира | 150 | асбестоцемент |  | 1973 |
| 5 | ул. Пролетарская | 150 | асбестоцемент |  | 1974 |
| 6 | ул. Спасского | 200-100 | асбестоцемент |  | 1978 |
| 7 | ул. Кирова | 100 | асбестоцемент |  | 1985 |
| 8 | ул. Кирвера | 100 | асбестоцемент |  | 1987 |
| 9 | ул. Советская | 100 | асбестоцемент |  | 1977 |
| 10 | ул. Кузнецова | 100-150 | асбестоцемент |  | 1980 |
| 11 | ул. Ленина | 100 | асбестоцемент |  | 1968 |
| 12 | ул. Свердлова | 100-110 | асбестоцемент, полиэтилен |  | 1967 |
| 13 | ул. Большевиков | 100 | чугун |  | 1984 |
| 14 | ул. Народная | 100 | чугун |  | 1986 |
| 15 | ул.Юбилейная | 100 | полиэтилен |  | 2007 |
| 16 | ул.Колесникова | 100 | полиэтилен |  | 2008 |
| 17 | ул.Шевченко | 100 | полиэтилен |  | 2008 |
| 18 | ул.Холода | 100 | полиэтилен |  | 2008 |
| 19 | ул.Новостроевская | 100 | полиэтилен |  | 2007 |
| 20 | ул.Батуева | 100 | полиэтилен |  | 2007 |
| 21 | ул.Юбилейная | 100 | полиэтилен |  | 2009 |
| 22 | ул. Урицкого | 100 | асбестоцемент |  | 1993 |
| 23 | ул. Горького | 100 | асбестоцемент |  | 1974 |
| 24 | ул. Таршикова | 100 | асбестоцемент |  | 1974 |
| 25 | ул. Косяка | 32 | нержавейка |  | 1998 |
| 26 | ул. Февральская | 100 | асбестоцемент |  | 1985 |
| 27 | ул. Интернациональная | 100 | асбестоцемент |  | 1974 |
| 28 | ул. Генерала Антонова | 100 | асбестоцемент, полиэтилен |  | 1974 |
| 29 | ул. Жукова | 100 | асбестоцемент |  | 1994 |
| 30 | пер. Солнечный | 150 | полиэтилен |  | 2001 |
| 31 | ул. Кантемировцев | 100 | полиэтилен |  | 2003 |
| 32 | ул. Серика | 100 | полиэтилен, асбестоцемент |  | 2007 |
| 33 | пер. Южный | 100 | полиэтилен |  | 2005 |
| 34 | ул. Победы | 100 | полиэтилен |  | 2002 |
| 35 | пер. Мурманский | 100 | полиэтилен |  | 2002 |
| 36 | ул. Зеленая | 100 | полиэтилен |  | 2000 |
| 37 | ул. Кленовая | 100 | полиэтилен |  | 2009 |
| 38 | ул. Горького | 100 | асбестоцемент |  | 1993 |
| 39 | ул. Юных партизан | 63 | полиэтилен |  | 2002 |
| 40 | ул. Республиканская | 100 | асбестоцемент |  | 1996 |
| 41 | ул. 20-го партсъезда | 100 | асбестоцемент |  | 1987 |
| 42 | пер. Урицкого | 100 | асбестоцемент |  | 1987 |
| 43 | ул. Шухова | 100 | полиэтилен |  | 1983 |
| с.Новостроевска Первая |
| 1 | ул.Первомайская | 100 | асбестоцемент | 2826 | 1978 |
| с.Замостье |
| 1 | ул. Дорогощанская | 110 | полиэтилен | 8067 | 1996 |
| 2 | ул. Первомайская | 110 | полиэтилен |  | 1996 |
| 3 | ул. 50 лет Победы | 110 | полиэтилен |  | 1996 |
| 4 | ул. Гагарина | 110 | полиэтилен |  | 1996 |
| 5 | ул. Добросельская | 110 | полиэтилен |  | 1996 |
| 6 | ул. Чехова | 110 | полиэтилен |  | 1996 |
| 7 | ул. Куток | 110 | полиэтилен, асбестоцемент |  | 1996 |
| 8 | ул. Новая | 110 | полиэтилен, асбестоцемент |  | 1996 |
| с. Козинка |
| 1 | ул. Строительная | 100 | полиэтилен | 9400 |  |
| 2 | ул. Садовая | 100 | полиэтилен |  |  |
| 3 | ул. Грайворонская | 100 | полиэтилен |  |  |
| 4 | ул. Восточная | 100 | полиэтилен |  |  |
| 5 | пер. Трудовой | 100 | полиэтилен |  |  |
| 6 | ул. Центральная | 100 | полиэтилен |  |  |
| с. Ивановская Лисица, с.Казачья Лисица, с.Ломное |
| 1 | с. Ломное, ул. Кирова | 100 | асбестоцемент | 16579 | 2000 |
| 2 | с.Ломное, ул. Чапаева | 100 | асбестоцемент |  | 2000 |
| 3 | с. Ломное, ул. Набережная | 63-100 | асбестоцемент-полиэтилен |  | 2000 |
| 4 | с.Ломное, ул. Новоселовка | 100 | чугун |  | 1994 |
| 5 | с.Ломное, ул. Сургутская | 63-100 | Сталь, полиэтилен |  | 1995 |
| 6 | с.Казачья Лисица, ул.К.Маркса | 100 | асбестоцемент |  | 1994 |
| 7 | с.Казачья Лисица, ул. 40 лет Октября | 100 | асбестоцемент |  | 1994 |
| 8 | с.Косилово, ул. Новая | 63-100 | полиэтилен, асбестоцемент |  | 1959,2015 |
| 9 | с.Косилово, ул. Горянка | 63 | полиэтилен |  | 2016 |
| 10 | с.Ивановская Лисица, ул. Октябрьская | 100 | асбестоцемент |  | 1993 |
| 11 | с.Ивановская Лисица, ул.Комсомольская | 100-110 | полиэтилен, асбестоцемент |  | 1993, 2015 |
| 12 | с.Ивановская Лисица, ул. Садовая | 110 | полиэтилен |  | 2015 |
| 13 | с.Ивановская Лисица, ул. Ленина | 110 | полиэтилен |  | 2015 |
| 14 | с.Ивановская Лисица, ул. Первомайская | 11 | полиэтилен |  | 2015 |
| с. Пороз |
| 1 | ул. Сергиевка | 100 | полиэтилен | 5355 | 2003 |
| 2 | ул. Мураховка | 100 | асбестоцемент |  | 2003 |
| 3 | ул. Загородинка | 100 | асбестоцемент |  | 2003 |
| 4 | ул. Горка | 100 | асбестоцемент |  | 2003 |
| 5 | ул. Погореловка | 100 | полиэтилен |  | 2003 |
| 6 | ул.Подлесок | 100 | полиэтилен |  | 2003 |
| п.Горьковский,п. Совхозный, п.Чапаевский, п.Доброполье |
| 1 | п.Совхозный, ул. Широкая | 50 | полиэтилен, асбестоцемент | 8373 | 1975 |
| 2 | п.Совхозный, ул. Зеленая | 100 | асбестоцемент |  | 1975 |
| 3 | п.Доброполье, ул. Урожайная | 76 | сталь |  | 1973 |
| 4 | п.Горьковский, ул. Лесная | 100 | асбестоцемент |  | 1976 |
| 5 | п.Горьковский, ул. М.И. Крячко | 100 | полиэтилен |  | 2011 |
| 6 | п.Горьковский, ул. Молодежная | 100 | полиэтилен |  | 1994 |
| 7 | п.Чапаевский, ул. Центральная | 100 | полиэтилен |  | 1994 |
| 8 | п.Горьковский, ул. Железнодорожная | 100 | полиэтилен |  | 2011 |
| 9 | п.Чапаевский, ул. Совхозная | 100 | полиэтилен |  | 2011 |
| 10 | п.Чапаевский, ул. Дружбы | 100 | полиэтилен |  | 2011 |
| 11 | п.Чапаевский, ул. Цветочная | 100 | полиэтилен |  | 2011 |
| 12 | п.Чапаевский, ул. Садовая | 100 | полиэтилен |  | 2011 |
| с. Смородино |
| 1 | ул. Выгон | 100 | асбестоцемент/чугун | 10984 | 2008 |
| 2 | ул. Губаревка | 100 | асбестоцемент |  | 1962 |
| 3 | ул. Рыбная | 100 | полиэтилен |  | 2006 |
| 4 | ул. Сергеевка | 100 | асбестоцемент |  | 1962 |
| 5 | ул. Подлесная | 100 | асбестоцемент |  | 1964 |
| 6 | ул. Хлебная | 100 | асбестоцемент |  | 1962 |
| 7 | ул. Дуброва | 100 | асбестоцемент |  | 2008 |
| 8 | ул. Горная | 100 | асбестоцемент |  | 1986 |
| 9 | ул. Лантуховка | 100 | асбестоцемент |  | 1984 |
| 10 | ул. Борисовка | 100 | асбестоцемент |  | 1964 |
| 11 | ул. Молодежная | 100 | полиэтилен |  | 2006 |
| с.Почаево |
| 1 | ул. Молодежная | 100 | асбестоцемент | 2237 | 2007 |
| 2 | ул. Трудовая | 100 | полиэтилен |  | 2014 |
| с.Дроновка |
| 1 | ул.Сумская | 100 | асбестоцемент | 4298 | 1986 |
| 2 | ул.Советская | 100 | асбестоцемент, сталь |  | 1986 |
| 3 | ул.Лесная | 100 | чугун |  | 1986 |
| 4 | ул.Колхозная | 100 | чугун |  | 1986 |
| 5 | ул. Луговая | 100 | асбестоцемент |  | 1986 |
| с. Безымено |
| 1 | ул. Октябрьская | 100 | асбестоцемент | 7624 | 1983 |
| с. Гора-Подол |
| 1 | ул.Республиканская | 100 | полиэтилен | 16562 | 2008 |
| 2 | ул. Борисенко | 100 | асбестоцемент |  | 1981 |
| 3 | ул. Колхозная | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 4 | ул. Первомайская | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 5 | ул. Вет. Труда | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 6 | пер. Трудовой | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 7 | ул. Садовая | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 8 | пер. Речной | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 9 | пер. Кольцевой | 100 | асбестоцемент, чугун |  | 1983 |
| 10 | ул.Советская | 100 | асбестоцемент |  | 1986,2005 |
| 11 | ул.Грайворонская | 100 | асбестоцемент |  | 2005 |
| 12 | ул. Гаи | 100 | асбестоцемент |  | 1994 |
| 13 | ул. Парковая | 100 | полиэтилен |  | 2008 |
| 14 | ул. Крайняя | 100 | асбестоцемент |  | 1994 |
| 15 | ул. 65 лет Победы | 100 | полиэтилен |  | 2008 |
| 16 | пер. Сумской | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 17 | пер. Строительный | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 18 | ул. Песочная | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 19 | пер. Сосновый | 63 | полиэтилен |  | 2014 |
| 20 | ул. Проселочная | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 21 | ул. Библиотечная | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 22 | ул. Генерала Алексеенко | 100 | полиэтилен, асбестоцемент |  | 1983,2005 |
| 23 | ул. Заводская | 100 | полиэтилен |  | 2008 |
| 24 | ул. Кирпичный завод | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 25 | 40 лет Победы | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 26 | ул. Набережная | 150 | асбестоцемент |  | 2004 |
| с. Головчино |
| 1 | ул.К.Маркса | 100 | чугун | 9384 | 1994 |
| 2 | ул. Пушкина | 100 | асбестоцемент |  | 2000 |
| 3 | ул. М.А.Букина | 100 | асбестоцемент |  | 1997 |
| 4 | ул. Грайворонская | 100 | асбестоцемент |  | 1997 |
| 5 | ул. Харьковская | 50-100 | полиэтилен, асбестоцемент |  | 2000 |
| 6 | ул. Фрунзе | 100 | асбестоцемент |  | 2003 |
| 7 | ул. 7-е августа | 100 | асбестоцемент |  | 1983 |
| 8 | ул. Братьев Головко | 63 | полиэтилен |  | 2017 |
| 6 | ул. Парковая | 63 | полиэтилен |  | 2015 |
| с.Мокрая Орловка |
| 1 | ул. Центральная | 150 | асбестоцемент | 583 | 2018 |

## 1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития городского округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском округе сети имеют износ 48,1%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

По причине изношенности сетей, поднятой воды в городском округе вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с результатами исследований пробы воды по показателям мутность, жесткость, железо превышают допустимые значения.

Отсутствие приборов учета на водозаборах. Установка приборов учета на скважинах позволит создать более точную систему учета и расхода. Владея информацией о точном объеме поднятой и переданной воды потребителю, можно судить о том, где происходят потери и эффективно с ними бороться.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета (по состоянию на 2019 год составляет 82%). Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

## 1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Грайворонского городского округа лежит на организации ГУП «Белоблводоканал».

## 1.2.Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Грайворонского городского округа

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Согласно генеральному плану Грайворонского городского округаразвитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды;

- сокращение потерь воды;

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности;

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

## 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения

На ближайшую перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию существующего водовода и разводящих сетей. Согласно Генеральному плану Грайворонского городского округа планируется увеличение жилой площади за счет развития малоэтажной индивидуальной застройки, а также предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые, противопожарные нужды.

Для водоснабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей, с подключением к существующим скважинам.

## 1.3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

## 1.3.1Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Общий баланс водоснабжения городского округа по данным ГУП «Белоблводоканал» представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Общий баланс водоснабжения городского округа

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 456,11 | 498,63 |
| 2 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 456,11 | 498,63 |
| 3 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 22,81 | 34,9 |
| 4 | Потери воды в сети | % | 5 | 7 |
| 5 | Отпущено воды потребителям | тыс. м3 | 433,3 | 463,73 |

## 1.3.2Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения включает возможный объем подачи воды от существующих водозаборов.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Территориальный баланс подачи воды в Грайворонском городском округе

| № сква-жины (ведомств.) | Водозабор | Местоположение | Производительность, м3/час | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Скважина №1 | г. Грайворон | Водозабор «Южный» | 25 | 600 |
| Скважина №2 | г. Грайворон | Водозабор «Южный» | 16 | 384 |
| Скважина №3 | г. Грайворон | Водозабор «Южный» | 25 | 600 |
| Скважина №4 | г. Грайворон | Водозабор «Южный» | 10 | 384 |
| Скважина №5 | г. Грайворон | Водозабор «Южный» | 16 | 240 |
| Скважина №6 | г. Грайворон | Водозабор «Южный» | 16 | 384 |
| Скважина №1 | г. Грайворон | Водозабор «Северный» | 25 | 600 |
| Скважина №2 | г. Грайворон | Водозабор «Северный» | 25 | 600 |
| Скважина №1 | с. Безымено | скважина "Безымено" | 10 | 240 |
| Скважина №1 | с. Головчино | с. Головчино, ул. Харьковская, 62"г" | 10 | 240 |
| Скважина №2 | с. Головчино | с. Головчино, ул. Карла Маркса, 1"а" | 6,5 | 156 |
| Скважина №3 | с. Головчино | . Головчино, ул. Пушкина, 56/1 | 10 | 240 |
| Скважина №4 | с. Головчино | с. Головчино, ул. им. М.А.Букина, 12"а" | 6,5 | 156 |
| Скважина №1 | с. Гора-Подол | с. Гора-Подол, ул. Республиканская, 24"г" | 16 | 384 |
| Скважина №2 | с. Гора-Подол | с. Гора-Подол, ул. Кирпичный завод | 10 | 240 |
| скважина "Совхозный" | п. Совхозный | п.Совхозный, ул.Широкая, 25"д" | 6,5 | 156 |
| скважина "Доброполье" | п. Доброполье | п.Доброполье, ул.Урожайная, 1"б" | 6,5 | 156 |
| Скважина №1 | п. Горьковский | п.Горьковский, ул.Лесная, 6"б" | 10 | 240 |
| Скважина №2 | п. Горьковский | п.Горьковский, ул.Молодежная, 18"б" | 10 | 240 |
| скважина "Чапаевский" | п. Чапаевский | п. Чапаевский, ул. Центральная, 3-д | 10 | 240 |
| Скважина "Добросельская" | с. Доброе | с. Доброе, ул. Новая, 18-а | 10 | 240 |
| Скважина №1 | с. Пороз | с.Пороз, ул.Сергеевка, 30"б" | 6,5 | 156 |
| Скважина №2 | с. Пороз | с.Пороз, ул.Мураховка, 14"а" | 6,5 | 156 |
| Скважина №3 | с. Пороз | с.Пороз, ул.Подлесок, 1"а" | 6,5 | 156 |
| Скважина №1 | с. Ломное | с. Ломное, ул. Новоселовка, 25"а" | 6,5 | 156 |
| Скважина №2 | с. Ломное | с. Ломное, ул. Сургутская, 30"а" | 6,5 | 156 |
| скважина "Казачья Лисица" | с. Казачья Лисица | с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, 8"а" | 10 | 240 |
| скаважина "Косилово" | с. Косилово | с. Косилово, ул. Горянка, 22"а" | 6,5 | 156 |
| скважина "Ивановская Лисица" | с. Ивановская Лисица | с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, 5"а" | 10 | 240 |
| скважина "Козинка" | с. Глотово | с.Глотово, ул.Дружбы, 12 | 10 | 240 |
| скважина "Мокрая орловка" | с. М. Орловка | с. М. Орловка, ул. Центральная 45 "б" | 10 | 240 |
| Скважина №1 | с. Смородино | с. Смородино, ул. Выгон, 62б | 10 | 240 |
| Скважина №2 | с. Смородино | с. Смородино, 100 м западнее села за ул. Дуброва | 10 | 240 |
| скважина "Смородино-Горная" | с. Смородино | с. Смородино, ул. Горная, 57 | 10 | 240 |
| Скважина №1 | с. Дроновка | с. Дроновка, ул. Сумская, 28а | 10 | 240 |
| Скважина №2 | с. Дроновка | с. Дроновка, ул. Лесная, 1а | 10 | 240 |
| скважина "Почаево" | с. Почаево | с. Почаево, ул. Ленина, 10б | 10 | 240 |
| скважина "Новостроевка-Первая" | с. Новостроевка | с. Новостроевка-Первая, ул.Первомайская, 114 «в» | 10 | 240 |
| Всего | 450 | 10800 |

## 1.3.3.Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Структурный баланс водопотребления складывается из расходов воды на нужды населения, бюджетных и прочих потребителей.

Структурный водный баланс по группам абонентов представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Структурный водный баланс по группам абонентов

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расход воды, тыс. м3/год. | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Население | тыс. м3 | 339,67 | 0,931 |
| 2 | - Бюджетные организации | тыс. м3 | 86,04 | 0,236 |
| 3 | - Прочее | тыс. м3 | 30,4 | 0,083 |
| Всего | тыс. м3 | 456,11 | 1,25 |

## 1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Удельные среднесуточные нормы водопотребления населением городского округа приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Согласно табл.1 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя составляет 125-160 л/сут.

Согласно табл.3 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя составляет 50-90 л/сут.

Фактическое потребление питьевой воды населением представлено в таблице 10 и на рисунке 3.4.

Таблица 3.4

Фактическое потребление питьевой воды населением за2018г.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расход воды, тыс. м3/год. | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 456,11 | 1,25 |
| 2 | Объем поданной воды населению | тыс. м3 | 339,67 | 0,931 |
| 3 | Объем поданной воды прочим потребителям | тыс. м3 | 30,4 | 0,083 |

## 1.3.5.Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды

В настоящее время обеспеченность приборами учета воды (водяными счетчиками) составляет 82 % от общего количества потребителей, имеющих централизованное водоснабжение.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Обеспеченность индивидуальными приборами учета

| Тип ресурса | Категория потребителей | % оснащённости потребителей |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Предприятия | 98 |
|  | МКД (по жильцам) | 94 |
|  | ИЖС (частные дома) | 89 |
|  | Бюджетные учреждения | 98 |
|  | Прочие потребители | 97 |

## 1.3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Установленная мощность водозаборных сооружений составляет 10,8 тыс. м3 /сут. Существующий уровень водопотребления – 1,25 тыс. м3 /сут.

Таким образом, при существующем уровне водопотребления, для дальнейшего развития централизованного водоснабжения округа с учетом подключения новых потребителей, резерва производственной мощности системы водоснабжения будет достаточно.

## 1.3.7.Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском округе.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2034 года.

Расчет численности населения Грайворонского городского округапроизведен экстраполяционным методом по среднегодовому показателю прироста населения за период с 2015-2018 годы, составляющему 3 %.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут),

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборными колонкам – 50 л/чел. в сутки;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 1 раз в 2 дня)

В таблице 2.15 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 иСП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления представлены в таблице 3.6.

Таблица 3,6

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 | 2020 | 2024 | 2028 | 2032 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 456,11 | 548,75 | 558,2 | 567,9 | 579,1 | 585,8 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технологические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 456,11 | 548,75 | 558,2 | 567,9 | 579,1 | 585,8 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 22,81 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Населению по приборам учета | тыс. м3 | 339,67 | 434,15 | 441,8 | 450,4 | 461,1 | 465,1 |
| 7.3 | - Населению без прибора учета | тыс. м3 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 7.4 | - Бюджетным организациям по приборам учета | тыс. м3 | 86,04 | 54,8 | 64,2 | 72,8 | 80,1 | 86,4 |
| 7.5 | - Бюджетным организациям без прибора учета | тыс. м3 | 5 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,3 |
| 7.6 | - Предприятиям по приборам учета | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | - Предприятиям без прибора учета | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.8 | - Прочим потребителям | тыс. м3 | 30,4 | 18,3 | 19,2 | 20,2 | 21,3 | 22 |
| 7.9 | - Собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |

## 1.3.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Грайворонского городского округаотсутствует.

## 1.3.9.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное) представлены в таблице 3.7

Таблица 3.7

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 | 2020 | 2024 | 2028 | 2032 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год. | Сут. | Год. | Сут. | Год. | Сут. | Год. | Сут. | Год. | Сут. | Год. | Сут. |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 456,11 | 1,25 | 548,75 | 1,496 | 558,2 | 1,524 | 567,9 | 1,56 | 579,1 | 1,59 | 585,8 | 1,6 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технологические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 456,11 | 1,25 | 548,75 | 1,496 | 558,2 | 1,524 | 567,9 | 1,56 | 579,1 | 1,59 | 585,8 | 1,6 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 22,81 | 0,063 | 17 | 0,046 | 15 | 0,041 | 13 | 0,036 | 11 | 0,031 | 10 | 0,028 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Население | тыс. м3 | 339,67 | 0,931 | 454,15 | 1,24 | 456,8 | 1,25 | 460,4 | 1,26 | 466,1 | 1,28 | 467,1 | 1,28 |
| 7.3 | - Бюджетные организации | тыс. м3 | 86,04 | 0,236 | 59,3 | 0,16 | 67,2 | 0,18 | 74,3 | 0,2 | 80,7 | 0,22 | 86,7 | 0,24 |
| 7.4 | - Прочее | тыс. м3 | 30,4 | 0,083 | 18,3 | 0,05 | 19,2 | 0,053 | 20,2 | 0,055 | 21,3 | 0,058 | 22 | 0,06 |

## 1.3.10.Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории Грайворонского городского округафункционирует централизованная система водоснабжения. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

На территории городского округа услуги по централизованному водоснабжению предоставляет ГУП «Белоблводоканал»

## 1.3.11.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Сведения о планируемом потреблении воды до 2034 года представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

Сведения о планируемом потреблении воды до 2034 года

| № | Наименование показателей производственной деятельности | Ед. изм. | 2018 | 2020 | 2024 | 2028 | 2032 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 456,11 | 548,75 | 558,2 | 567,9 | 579,1 | 585,8 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технолгические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 456,11 | 548,75 | 558,2 | 567,9 | 579,1 | 585,8 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 22,81 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Населению по приборам учета | тыс. м3 | 339,67 | 434,15 | 441,8 | 450,4 | 461,1 | 465,1 |
| 7.3 | - Населению без прибора учета | тыс. м3 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 7.4 | - Бюджетным организациям по приборам учета | тыс. м3 | 86,04 | 54,8 | 64,2 | 72,8 | 80,1 | 86,4 |
| 7.5 | - Бюджетным организациям без прибора учета | тыс. м3 | 5 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,3 |
| 7.6 | - Предпрятиям по приборам учета | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | - Предпрятиям без прибора учета | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.8 | - Прочим потребителям | тыс. м3 | 30,4 | 18,3 | 19,2 | 20,2 | 21,3 | 22 |
| 7.9 | - Собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |

## 1.3.12.Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения городского округа указываются в ежегодном балансе водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»

Сведения о фактических и планируемых потерях воды представлены в таблице 3.8.

## 1.3.13.Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2018- 2034гг. представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2018- 2034гг.

| № | Статья расхода | 2018 год | 2024 год | 2028 год | 2032 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 456,11 | 548,75 | 558,2 | 567,9 | 579,1 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 456,11 | 548,75 | 558,2 | 567,9 | 579,1 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 22,81 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 5 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 1,9 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 433,3 | 531,75 | 543,2 | 554,9 | 568,1 |

## 1.3.14.Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений предоставлена в таблице 3.10.

Анализ данных прогнозного водопотребления показал, что за весь период до 2034 года резерв производительности водозаборных сооружений составил от 81 до 83%.

Существующих мощностей источников водоснабжения достаточно для покрытия нужд водопотребления населения, бюджетных организаций с учетом потерь воды при ее транспортировке конечным потребителям.

Таблица 3.10

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2018 г. | 2024 г. | 2028 г. | 2032 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грайворонский городской округ | Мощность м3/сутки | Водопотребление м3/сутки | Резерв % | Мощность м3/сутки | Водопотребление м3/сутки | Резерв % | Мощность м3/сутки | Водопотребление м3/сутки | Резерв % | Мощность м3/сутки | Водопотребление м3/сутки | Резерв % | Мощность м3/сутки | Водопотребление м3/сутки | Резерв % |
|  |  | 10296 | 1470 | 85,72 | 10296 | 1530 | 85,14 | 10296 | 1560 | 84,85 | 10296 | 1590 | 84,56 | 10296 | 1600 | 84,46 |

## 1.3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации на территории Грайворонского городского округа наделено ГУП «Белоблводоканал».

## 1.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## 1.4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведен в таблице4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование необходимости мероприятий (характеристики до реализации мероприятий) | Цель мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставка станции водоподготовки производительностью 1200 м3/сут. в г. Грайворон (водозабор "Южный") | г. Грайворон | объект | 1 | Повышенное содержание железа в поднимаемой воде по СаНПиН 2.1.4.1074-01 превышает 7,0 мг-экв/л (7,2-9,9 мг-экв/л), несоответствие нормам органолептических показателей. Системами водоснабжения не предусмотрена водоподготовка (умягчение) перед подачей воды потребителю. | Повышение качества питьевой воды | 2019 |
|  | Поставка станции водоподготовки производительностью 200 м3/сут. в с. Ивановская Лисица | с.Ивановская Лисица | объект | 1 | Повышенное содержание железа в поднимаемой воде по СаНПиН 2.1.4.1074-01 превышает 7,0 мг-экв/л (7,2-9,9 мг-экв/л), несоответствие нормам органолептических показателей. Системами водоснабжения не предусмотрена водоподготовка (умягчение) перед подачей воды потребителю. | Повышение качества питьевой воды | 2019 |
|  | Поставка станции водоподготовки производительностью 200 м3/сут. в с. Доброе | с. Доброе | объект | 1 | Повышенное содержание железа в поднимаемой воде по СаНПиН 2.1.4.1074-01 превышает 7,0 мг-экв/л (7,2-9,9 мг-экв/л), несоответствие нормам органолептических показателей. Системами водоснабжения не предусмотрена водоподготовка (умягчение) перед подачей воды потребителю. | Повышение качества питьевой воды | 2019 |
|  | Установка водонапорной башни 50 м3/сут. в с. Доброе | с. Доброе | объект | 1 | Повышенное содержание железа в поднимаемой воде по СаНПиН 2.1.4.1074-01 превышает 7,0 мг-экв/л (7,2-9,9 мг-экв/л), несоответствие нормам органолептических показателей. Системами водоснабжения не предусмотрена водоподготовка (умягчение) перед подачей воды потребителю. | Повышение качества питьевой воды | 2019 |
|  | Проектирование строительства станции обезжелезивания в с. Головчино | с. Головчино | объект | 1 | Повышенное содержание железа в поднимаемой воде по СаНПиН 2.1.4.1074-01 превышает 7,0 мг-экв/л (7,2-9,9 мг-экв/л), несоответствие нормам органолептических показателей. Системами водоснабжения не предусмотрена водоподготовка (умягчение) перед подачей воды потребителю. | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
|  | Проектирование строительства станции обезжелезивания в с. Козинка | с. Козинка | объект | 1 | Повышенное содержание железа в поднимаемой воде по СаНПиН 2.1.4.1074-01 превышает 7,0 мг-экв/л (7,2-9,9 мг-экв/л), несоответствие нормам органолептических показателей. Системами водоснабжения не предусмотрена водоподготовка (умягчение) перед подачей воды потребителю. | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Спасского | ул. Пролетарская | км | 1,41 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Пролетарская | г. Грайворон, ул. Пролетарская | км | 1,67 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Жукова | г. Грайворон ул. Жукова | км | 0,97 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Советская | г. Грайворон, ул. Советская | км | 1,04 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Интернациональная | г. Грайворон, ул. Интернациональная | км | 0,81 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Горького | г. Грайворон, ул. Горького | км | 0,16 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Антонова | г. Грайворон, ул. Антонова | км | 0,48 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Кузнецова | г. Грайворон, ул. Кузнецова | км | 0,51 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Косяка | г. Грайворон, ул. Косяка | км | 0,2 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Таршикова | г. Грайворон, ул. Таршикова | км | 0,43 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Комсомольская | г. Грайворон, ул. Комсомольская | км | 0,62 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Свердлова | г. Грайворон, ул. Свердлова | км | 0,2 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Ленина | г. Грайворон, ул. Ленина | км | 0,95 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Мира | г. Грайворон, ул. Мира | км | 0,31 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Луначарского | г. Грайворон, ул. Луначарского | км | 0,31 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Урицкого | г. Грайворон, ул. Урицкого | км | 1,69 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Юных Партизан | г. Грайворон, ул. Юных Партизан | км | 0,44 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Республиканская | г. Грайворон, ул. Республиканская | км | 0,48 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Шухова | г. Грайворон, ул. Шухова | км | 0,31 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Тарана (малая) | г. Грайворон, ул. Тарана (малая) | км | 0,38 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Кирова | г. Грайворон, ул. Кирова | км | 0,51 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Грайворон по ул. Тарана | г. Грайворон, ул. Тарана | км | 0,3 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2019 |
|  | Строительство водопровода д-63 мм в с. Пороз, ул. Тутовка | с. Пороз, ул. Тутовка | км | 0,79 |  | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2020 |
|  | Строительство сетей водоснабжения с.Безымено по проекту «Водоснабжение Безыменского сельского поселения Грайворонского района Белгородской области» общей протяженностью 16,3 км ул. Октябрьская 8,0 км. ул. Первомайская 8,3 км. | с.Безымено | км | 16,3 | Строительство новых и реконструкция старых сетей водоснабжения, улучшение водоснабжения и качества воды. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2030 |
|  | Проектирование и строительство водопровода в с. Пороз | с. Пороз, ул. Тутовка-0,760 км, ул.Слободка-1,350 км. | км | 2,11 | Строительство сетей водоснабжения, улучшение водоснабжения и качества воды. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2021 |
|  | Замена водопровода с. Головчино Ул. Центральная 1,3 км ул. Школьная 07, км ул. Коммунистическая 08, км ул.50 лет Октября 0,8 км ул. Депутатская 0,8 км ул.8 Марта 0,6 км ул. Космонавтов 0,6 км ул. Механизаторов 0,6 км ул.1-я Красноармейская 0,6 км ул. майора Журавлева 0,6 км ул. Полевая 0,6 км ул. Жукова 0,6 км ул. им. М.А. Букина 0,4 км | с. Головчино | км | 9,7 | Изношенность сети более 90%, частые порывы. Строительство новых и реконструкция старых сетей водоснабжения, улучшение водоснабжения и качества воды. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2024 |
|  | Строительство водопровода с. ГоловчиноУл. им. М.А. Букина 0,8 км ул. Заречная 0,3 км ул. Тарана 0,8 км ул. Заводская 1,6 км ул. Мира 1,1 км ул. Харьковская 1,8 км ул.Победы1,6 км ул. Воейко 0,5 км (2019 г) Ул. Новая 0,4 км ул. Гвардейская 1 км | с. Головчино | км | 10,2 | Изношенность сети более 90%, частые порывы. Строительство новых и реконструкция старых сетей водоснабжения, улучшение водоснабжения и качества воды. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2029 2030 |
|  | Строительство водопровода п. Хотмыжск. ул.Луговая-1,2 км, Урожайная-0,75 км. Народная-0,3 км. Мира-0,25 км., Привокзальная-1,0 км., Чехова-0,3 км., Гагарина-0,6 км. | п. Хотмыжск | км | 4,4 | Строительство новых сетей водоснабжения, улучшение водоснабжения и качества воды. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2023 |
|  | Бурениескважинп. Хотмыжск | п. Хотмыжск | объект | 2 |  | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2033 |
|  | Строительство водозабора "Физкультурно-оздоровительного комплекса" | г. Грайворон Тарана, 2Д | объект | 1 |  | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2023 |
|  | Замена ветхих сетей водоснабжения | с. Ивановская Лисица, ул.Октябрьская | км | 1,08 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2022 |
|  | Замена ветхих сетей водоснабжения | с.Смородино, ул. Выгон, ул. Лантуховка (восстановление) | км | 1,46 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2028 |
|  | Замена ветхих сетей водоснабжения | с. Дроновка, ул. Колхозная | км | 1,54 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2025 |
|  | Замена ветхих сетей водоснабжения | с. Ломное, ул. Сургутская | км | 0,75 | износ 100% | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 3031 |
|  | Строительство сетей водоснабжения с. Головчино | с. Головчино, ул. К. Маркса, ул. Грайворонская, ул. Харьковская, ул. Спасская, ул. Букина. | км | 6,172 |  | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 3034 |
|  | Бурение резервных скважин | с.Безымен-1, с.Головчино-5, с.Гора-Подол-1, п.Горьковский-2, п.Чапаевский-1, п. Совхозный-1, п.Доброполье-1, с.Замостье-1, с.Доброе-1, с.Пороз-3, с.Ив.Лисица-1, с. Казачья Лисица-1, с.Косилово-1,с. Глотово-1, с.М.Орловка-1, с.Новостроевка-1, с.Смородино-4, с.Почаево-1, с.Дроновка-2 | шт | 30 |  | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | 2025 2026 2027 |
|  | Замена насосного оборудования на водозаборных скважинах (с установкой шкафов управления) в г. Грайворон (водозабор "Южный") | г. Грайворон (водозабор "Южный") | объект | 34 | Не соответствие санитарным нормам эксплуатации водозаборов, угроза технического и природного характера, предотвращение аварийных ситуаций | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности водоснабжения, снижение удельных расходов энергетических ресурсов | 2019 |
|  | Диспетчеризация 34 водозаборных скважин (с установкой приборов учета) | г. Грайворон | объект | 34 | Не соответствие санитарным нормам эксплуатации водозаборов, угроза технического и природного характера, предотвращение аварийных ситуаций | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности водоснабжения, снижение удельных расходов энергетических ресурсов | 2019 |
|  | Оборудование водозаборных скважин устройствами защиты и автоматики | г. Грайворон | объект | 34 | Не соответствие санитарным нормам эксплуатации водозаборов, угроза технического и природного характера, предотвращение аварийных ситуаций | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности водоснабжения, снижение удельных расходов энергетических ресурсов | 2019 |
|  | Строительство санитарных зон водозаборов | Грайворонскийгородской округ | объект | 34 | Не соответствие санитарным нормам эксплуатации водозаборов, угроза технического и природного характера, предотвращение аварийных ситуаций | Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращение возникновения аварийных ситуаций | 2028 |

## 1.4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- установка на скважинах ультразвуковых расходомеров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

## 1.4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Грайворонского городского округа на период до 2034 года вывод из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения не предусматривается.

## 1.4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации ГУП «Белоблводоканал» на данном этапе предусматривается на 37 водозаборных скважинах.

## 1.4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

На данный момент по оснащенности приборами учета воды потребителей жилого сектора составляет 81%.

## 1.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Грайворонского городского округа. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

## 1.4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещения насосных станций и резервуаров в Грайворонском городском округеостается без изменений.

## 1.4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

## 1.4.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Схема существующих сетей водоснабжения представлена на рисунке 1-20.

Рисунок 1 Схема существующей сети водоснабжения

Рисунок 2. Схема водоснабжения с. Безымено

Рисунок 3. Схема водоснабжения с. Головчино

Рисунок 4. Схема водоснабжения с.Гора-Подол

Рисунок 5. Схема водоснабжения с.Гора-Подол

Рисунок 6. Схема водоснабжения п. Горьковский.

Рисунок 7. Схема водоснабжения п. Доброполье.

Рисунок 8. Схема водоснабжения п. Совхозный.

Рисунок 9. Схема водоснабжения п. Чапаевский.

Рисунок 10. Схема водоснабжения с. Доброивановка