# Б е л г о р о д с к а я   о б л а с т ь

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Грайворон

«_24_ »  __июня__ 2022_ г.								        № _477_

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Грайворонского городского округа на 2019-2034 годы (Актуализация 2023)

Во исполнение пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава Грайворонского городского округа, с целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Грайворонского городского округа постановляю:

1.	Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Грайворонского городского округа на 2019-2034 годы (Актуализация 2023) (прилагается).

2.	Признать утратившим силу постановление администрации Грайворонского городского округа от 10 февраля 2021 года №68 
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Грайворонского городского округа на 2019-2034 годы (Актуализация 2022)».

3.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»                      и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа – начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Грайворонского городского округа от «_24_»_июня_2022 года №_477_ |
| --- | --- |

С Х Е М А

водоснабжения и водоотведения Грайворонского городского округа

на 2019 - 2034 годы

(Актуализация 2023 года)

Оглавление

Введение	8

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	10

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Грайворонского городского округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны	10

1.1.2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного 
и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	10

1.1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

1.1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения  и водозаборных сооружений.	15

1.1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	23

1.1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора 
(давления)	24

1.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям	25

1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль,  об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	34

1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	34

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	34

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Грайворонского городского округа.	34

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения.	36

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.	36

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве  
и транспортировке	36

1.3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.	36

1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов  
с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.	37

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя 
из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	38

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.	38

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.	39

1.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84  и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением 
и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	39

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения  
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	40

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное).	40

1.3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, 
с разбивкой по технологическим зонам.	42

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, 
в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.	43

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды 
при ее транспортировке.	44

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды 
по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды 
по группам абонентов).	44

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных 
о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды  
при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	44

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	46

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	46

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  
с разбивкой по годам.	46

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	56

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 
из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	57

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	57

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	57

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории городского округа.	57

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	57

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	57

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	58

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  
и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	71

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	71

1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению  и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	71

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	71

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	77

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	77

2. Схема водоотведения	78

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения.	78

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод  
на территории городского округа и деление территории поселения 
на эксплуатационные зоны	78

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений 
и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	84

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного 
и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	85

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод  
на очистных сооружениях существующей централизованной системы 
водоотведения	85

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов 
и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	86

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	86

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	86

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	87

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа.	88

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Грайворонского городского 
округа	89

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 
и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	89

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	90

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 
расчетов.	90

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных 
мощностей.	91

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских 
округов	91

2.3. Прогноз объема сточных вод.	92

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 
в централизованную систему водоотведения.	92

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	92

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 
о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	95

2.3.4. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;	96

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	96

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	97

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	97

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	98

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 
из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	98

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 
и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	98

2.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок  
под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	98

2.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	98

2.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	99

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	99

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	99

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,  
при утилизации осадков сточных вод.	99

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	100

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	100

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию.	100

## Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения основан 
на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь 
его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросам и инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности 
и возрастающих потребностей нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборов, 
а также сетей водоснабжения и водоотведения производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения округа принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактического потребления воды и количества сточных вод, систем водоснабжения и водоотведения, оценки состояния существующих источников водоснабжения, сетей 
и сооружений водоснабжения и водоотведения, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения 
и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схем водоснабжения 
и водоотведения до 2034 года является Федеральный закон от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 7. Организация планирования и развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения), регулирующий 
всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении 
и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения питьевой водой потребителей и отведения сточных вод.

При проведении разработки использовались результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

-	генеральный план Грайворонского городского округа;

-	проектная и исполнительная документация систем водоснабжения 
и водоотведения;

-	эксплуатационная документация (объемы водопотребления 
и сбрасываемых сточных вод в канализацию, данные по присоединенным нагрузкам, их видам и т.п.);

-	конструктивные данные по видам прокладки и типам материалов 
и оборудования, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;

-	данные технологического и коммерческого учета потребления воды 
и сбрасываемых сточных вод, отпуска воды в сеть, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по подъему воды и сбросу сточных вод, потребления электрической энергии;

-	документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку энергетических ресурсов и на пользование электроэнергией, тепловой энергией и газа на производство энергетических ресурсов и собственные нужды предприятия; статистическая отчетность организации).

1. Схема водоснабжения

## 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования.

## 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Грайворонского городского округа и деление территории округа 
на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского округа и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Грайворонский городской округ имеет площадь населенных пунктов 853,8 км². Количество населенных пунктов – 40. Общая численность населения на 01 января 2021 года – 29 807 чел. Водоснабжение Грайворонского городского округа осуществляется от 20 основных водозаборов. Протяжённость водопроводных сетей по городскому округу составляет 161,66 км.

Системы водоснабжения в городском округе объединены 
для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию 
и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин; водонапорных башен; сетей и водоводов.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2021 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении 
в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

Износ основных фондов составляет в среднем для сетей 57,9%, 
для оборудования - 45%, а также в связи с повышением требований 
к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо провести реконструкцию систем 
и сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

## 1.1.2. Описание технологических зон водоснабжения, 
зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) 
и перечень централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Грайворонского городского округа состоит 
из 20 технологических зон, которые включают в себя артезианские скважины, сети водоснабжения, водонапорные башни, станцию обезжелезивания.

Централизованное водоснабжение осуществляется организацией 
ГУП «Белоблводоканал».

Системы водоснабжения городского округа работают по следующим схемам: вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся в водонапорную башню и в сеть к потребителям, подача воды осуществляется через частотный преобразователь с подачей в водопроводную сеть, подъем воды осуществляется в станцию обезжелезивания, в подземные резервуары, станцию 2-го подъема.

Водопроводные трубы проложены на глубину 1,5-2,0 м. Общая протяженность водопроводных сетей 161,66 км.

На территории охваченной нецентрализованной системой водоснабжения население использует воду из открытых источников, а также индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

## 1.1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Техническое обследование объектов водоснабжения централизованной системы холодного водоснабжения Грайворонского городского округа проводилось в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 05 августа 2014 года в отношении следующих объектов:

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 2 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 3 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 4 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 5 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 6 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 7 | нежилое здание (насосная) | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 8 | сооружение (резервуар 260 м3) | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |
| 9 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Свердлова, 2ВЗ |
| 10 | водозаборная скважина | г. Грайворон, ул. Свердлова, 1ВЗ |
| 11 | водопроводные сети | г. Грайворон, микрорайон Северный |
| 12 | водопроводные сети | г. Грайворон |
| 13 | водопроводные сети | г. Грайворон |
| 14 | водонапорная башня | с. Безымено, ул. Октябрьская, 118-д |
| 15 | водонапорная башня | с. Безымено, ул. Октябрьская, 118-д |
| 16 | водозаборная скважина | с. Безымено, ул. Октябрьская, 130-б/1 |
| 17 | водопроводные сети | с. Безымено, ул. Октябрьская |
| 18 | станция обезжелезивания | с. Безымено, ул. Октябрьская, 130-б |
| 19 | водонапорная башня | с. Головчино, ул. 50 лет Победы, 1-б |
| 20 | водонапорная башня | с. Головчино, ул. Пушкина, 56/1 |
| 21 | водонапорная башня | с. Головчино, ул. Смирнова, 2-в |
| 22 | водозаборная скважина | с. Головчино, ул. Харьковская, 62-г |
| 23 | водозаборная скважина | с. Головчино, ул. Карла Маркса, 1-а/1 |
| 24 | водозаборная скважина | с. Головчино, ул. Пушкина, 56/1 |
| 25 | водозаборная скважина | с. Головчино, ул. М.А. Букина, 12-а |
| 26 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Парковая |
| 27 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Грайворонская |
| 28 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Харьковская |
| 29 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Спасская |
| 30 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Карла Маркса |
| 31 | водопроводные сети | с. Головчино, ул. Ленина |
| 32 | станция обезжелезивания | с. Гора-Подол, ул. Грайворонская, д. 24-г |
| 33 | водонапорная башня | с. Гора-Подол, ул. Грайворонская, д. 24-г/1 |
| 34 | водозаборная скважина | с. Гора-Подол, ул. Грайворонская, д. 24-г/1 |
| 35 | водопроводные сети | с. Гора-Подол, с. Глотово |
| 36 | водонапорная башня | п. Горьковский, ул. Молодежная, 18-б |
| 37 | водонапорная башня | п. Горьковский, ул. Лесная, 12-б |
| 38 | водонапорная башня | п. Чапаевский, ул. Центральная, 3-г |
| 39 | водонапорная башня | п. Чапаевский, ул. Центральная, 3-г |
| 40 | водонапорная башня | п. Совхозный, ул. Широкая, 10-б |
| 41 | водонапорная башня | п. Доброполье, ул. Урожайная, 1-г |
| 42 | водозаборная скважина | п. Горьковский, ул. Молодежная, 18-б |
| 43 | водозаборная скважина | п. Горьковский, ул. Лесная, 6-б |
| 44 | водозаборная скважина | п. Чапаевский, ул. Центральная, 3-д |
| 45 | водозаборная скважина | п. Совхозный, ул. Широкая, 25-д |
| 46 | водозаборная скважина | п. Доброполье, ул. Урожайная, 1-б |
| 47 | водопроводные сети | п. Горьковский, ул. Молодежная, ул. Железнодорожная, ул. М.И. Крячко |
| 48 | водопроводные сети | п. Горьковский, ул. Лесная |
| 49 | водопроводные сети | п. Чапаевский, ул. Центральная, ул. Совхозная, ул. Садовая, ул. Дружбы, ул. Цветочная |
| 50 | водопроводные сети | п. Совхозный, ул. Широкая, ул. Зеленая |
| 51 | водопроводные сети | п. Доброполье, ул. Урожайная |
| 52 | водонапорная башня | с. Замостье, ул. Дорогощанская, 70 |
| 53 | водозаборная скважина | с. Доброе, ул. Новая, 18-а |
| 54 | водопроводные сети | с. Замостье, с. Доброе |
| 55 | водонапорная башня | с. Пороз, ул. Сергеевка, 30-б |
| 56 | водонапорная башня | с. Пороз, ул. Погореловка, 3-а |
| 57 | водонапорная башня | с. Пороз, ул. Горка, 36-б |
| 58 | водозаборная скважина | с. Пороз, ул. Мураховка, 14-а |
| 59 | водозаборная скважина | с. Пороз, ул. Сергеевка, 30-б |
| 60 | водозаборная скважина | с. Пороз, ул. Подлесок, 1-а |
| 61 | водопроводные сети | с. Пороз, ул. Сергеевка |
| 62 | водопроводные сети | с. Пороз, ул. Подлесок, ул. Погореловка |
| 63 | водопроводные сети | с. Пороз, ул. Мураховка, ул. Загородинка, ул. Горка |
| 64 | водонапорная башня | с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, 5-а |
| 65 | водонапорная башня | с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, 2-а |
| 66 | водонапорная башня | с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, 8-а |
| 67 | водонапорная башня | с. Косилово, ул. Горянка, 22-а |
| 68 | водонапорная башня | с. Ломное, ул. Сургутская, 1-а |
| 69 | водонапорная башня | с. Ломное, ул. Новоселовка, 25-а |
| 70 | водозаборная скважина | с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, 5-а |
| 71 | водозаборная скважина | с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, 8-а |
| 72 | водозаборная скважина | с. Косилово, ул. Горянка, 22-а |
| 73 | водозаборная скважина | с. Ломное, ул. Сургутская, 30-а |
| 74 | водозаборная скважина | с. Ломное, ул. Сургутская, 30-а |
| 75 | водозаборная скважина | с. Ломное, ул. Новоселовка, 25-а |
| 76 | водопроводные сети | с. Ивановская Лисица |
| 77 | водопроводные сети | с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская |
| 78 | водопроводные сети | с. Казачья Лисица, ул. Карла Маркса, ул. 40 лет Октября |
| 79 | водопроводные сети | с. Косилово, ул. Новая |
| 80 | водопроводные сети | с. Ломное, ул. Новлселовка, ул. Чапаева, ул. Кирова, ул. Набережная |
| 81 | водопроводные сети | с. Ломное, ул. Сургутская |
| 82 | водонапорная башня | с. Глотово, ул. Дружбы, 12 |
| 83 | водозаборная скважина | с. Глотово, ул. Дружбы, 12 |
| 84 | водопроводные сети | с. Козинка, ул. Восточная, ул. Строительная, ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Грайворонская, пер. Трудовой |
| 85 | водонапорная башня | с. Мокрая Орловка, ул. Центральная, 45-б |
| 86 | водозаборная скважина | с. Мокрая Орловка, ул. Центральная, 45-б |
| 87 | водопроводные сети | с. Мокрая Орловка, ул. Центральная, 45 |
| 88 | водонапорная башня | с. Новостроевка-Первая, ул. Первомайская, 114-в |
| 89 | водозаборная скважина | с. Новостроевка-Первая, ул. Первомайская, 114в |
| 90 | водопроводные сети | с. Новостроевка-Первая, ул. Первомайская |
| 91 | водонапорная башня | с. Смородино, ул. Выгон, 55-б |
| 92 | водонапорная башня | с. Смородино, ул. Выгон, 62-а |
| 93 | водонапорная башня | с. Смородино, ул. Горная, 58 |
| 94 | водонапорная башня | восточнее села Смородино |
| 95 | водонапорная башня | в 150 м восточнее село Почаево |
| 96 | водонапорная башня | с. Дроновка, ул. Сумская, 1-а |
| 97 | водонапорная башня | с. Дроновка, ул. Лесная, 8 |
| 98 | водозаборная скважина | с. Смородино, ул. Выгон, 62-б |
| 99 | водозаборная скважина | с. Смородино, ул. Горная, 57 |
| 100 | водозаборная скважина | восточнее села Смородино |
| 101 | водозаборная скважина | с. Почаево, ул. Ленина, 10-б |
| 102 | водозаборная скважина | с. Дроновка, ул. Лесная, 1-а |
| 103 | водозаборная скважина | с. Дроновка, ул. Сумская, 28-а |
| 104 | водопроводные сети | с. Смородино |
| 105 | водопроводные сети | с. Почаево |
| 106 | водопроводные сети | с. Дроновка |

В результате анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и Правилам технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации.

Сроки службы трубопроводов водоснабжения из различных материалов, определенны на основании анализа нормативной документации и сертификатов на трубопроводы заводов-изготовителей и составляют:

- для стальных труб – 20 лет;

- для чугунных труб – 35 лет;

- для железобетонных труб – 30 лет;

- для асбестоцементных труб – 20 лет;

- для полиэтиленовых труб – 50 лет.

Показатели аварийности сетей водоснабжения определялись по данным аварийно-диспетчерской службы ГУП «Белоблводоканал». Было проанализировано число заявок от населения, количество и характер технологических повреждений.

Показатели износа зданий и сооружений объектов водоснабжения определялись по результатам натурного обследования. Было проанализировано количество и характер технологических повреждений.

Сроки службы насосного оборудования определены на основании анализа паспортов и составляют (таблица 1.1):

Таблица 1.1

| Марка насосного агрегата | Срок службы |
| --- | --- |
| ЭЦВ | 3 года |

Показатели аварийности насосного оборудования определялись 
по данным ремонтного цеха ГУП «Белоблводоканал». Были проанализированы проведенные ремонтные работы и характер технологических повреждений.

По качеству вода из подземных источников не соответствует требованиям для хозяйственно-питьевых целей, отмечается превышение допустимых нормативов по жесткости, железу, мутности.

## 1.1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений.

Водоснабжение Грайворонского городского округа осуществляется 
от 20 водозаборных скважин. Они обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Источником водоснабжения скважин служит альб-сеноманский водоносный горизонт. На эксплуатацию скважин имеются лицензии на пользование недрами, разрешение органов Роспотребнадзора, гигиены и эпидемиологии.

Система водоснабжения Грайворонского городского округа осуществляется по следующей схеме: вода из артезианской скважины 
при помощи погружных насосов (таблица 1.2) подаётся по водопроводу 
в водонапорную башню, а затем по распределительной сети потребителям.

Таблица 1.2

Сводная информация о насосном оборудовании

| № водоза-бора | Село | № скважин | Улица | Марка насоса | Год ввода в эксплуата-цию | Год ввода в эксплуата-цию насоса | Q, по паспорту м3/час | H сква-жины, м | P, кВт | Нали-чие ПЧ | Из-нос, % | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Южный» | 1 | Скважина № 1, ул. Тарана | СПА 6-25-70 НРО | 1957 | 2019 | 25,00 | 120,00 | 7,5 | да | 92 |  |
|  |  | 2 | Скважина № 2, ул. Тарана | СПА 6-25-70 НРО | 1957 | 2019 | 25,00 | 115,00 | 7,5 | да | 92 |  |
|  |  | 3 | Скважина № 3, ул. Тарана | СПА 6-25-70 НРО | 1983 | 2019 | 25,00 | 115,00 | 7,5 | да | 48 |  |
|  |  | 4 | Скважина № 4, ул. Тарана | СПА 6-16-75 НРО | 1983 | 2019 | 16,00 | 115,00 | 5,5 | да | 48 |  |
|  |  | 5 | Скважина № 5, ул. Тарана | СПА 6-25-70 НРО | 1992 | 2019 | 25,00 | 115,00 | 7,5 | да | 33 | перебури-вание |
|  |  | 6 | Скважина № 6, ул. Тарана | СПА 6-16-70 НРО | 1992 | 2019 | 16,00 | 115,00 | 4 | да | 100 |  |
| 2 | Водозабор «Северный» | 7 | Скважина № 1, ул. Свердлова | насос отсутствует |  | - | - | - | - | - | 100 | Тампонаж, грунтовая вода |
|  |  | 8 | Скважина № 2, ул. Свердлова | ЭЦВ 8-25-70 |  | 2016 | 25,00 | 70,00 | 11 | нет | 100 | Тампонаж, мел в воде |
| 3 | с. Новостроев-ка | 9 | ул. Первомайс-кая | СПА 4-6,5-80 НРО | 1976 | 2019 | 6,50 | 120,00 | 3 | да | 60 |  |
| 4 | с. Замостье | 10 | с. Доброе ул. Дорогощанс-кая |  | 1990 |  |  | 100,00 |  | нет |  | тампонаж |
| 5 |  | 11 | с. Доброе ул. Новая, 18а | ЭЦВ 6-10-110 | 1990 | 2019 | 10,00 | 86,00 | 5,5 | да | 37 |  |
| 6 | с. Мокрая Орловка | 12 | ул. Центральная, 45б |  | 1995 | 2019 | 16,00 | 100,00 | 5,5 | да | 28 |  |
| 7 | с. Глотово | 13 | ул. Дружбы | СПА 6-16-90 НРО | 2007 | 2019 | 16,00 | 100,00 | 5,5 | да | 8 |  |
| 8 | с. Ломное | 14 | ул. Новоселовка, 25а |  | 1961 |  | 6,50 | 135,00 |  | нет | 85 | тампонаж |
| 9 |  | 15 | ул. Сургутская |  | 1995 |  |  | 76,00 |  | нет | 28 |  |
|  |  | 16 | ул. Сургутская | СПА 4-6,5-135 НРО | 1995 | 2019 | 6,50 | 101,00 | 5,5 | да | 28 |  |
| 10 | с. Ивановская Лисица | 17 | ул. Комсомольс-кая 5а | ЭЦВ 6-10-110 | 1989 | 2016 | 10,00 | 120,00 | 7,5 | нет | 38 |  |
| 11 | с. Казачья Лисица | 18 | ул. Карла Маркса, 8а | ЭЦВ 6-10-80 | 1958 | 2018 | 10 | 76,00 | 4 | нет | 90 |  |
| 12 | с. Косилово | 19 | ул. Горянка | СПА 4-6,5-95 НРО | 1959 | 2020 | 6,50 | 120,00 | 4 | да | 88 |  |
| 13 | с. Пороз | 20 | с. Пороз Сергеевка, 30б | СПА 4-6,5-75 НРО | 2003 | 2019 | 6,50 | 100,00 | 3 | нет | 15 |  |
| 14 |  | 21 | с. Пороз Мураховка, 14-а | СПА 4-6,5-110 НРО | 2005 | 2019 | 6,50 | 100,00 | 4 | нет | 12 |  |
| 15 |  | 22 | с. Пороз, Подлесок | СПА 6-16-90 НРО | 2003 | 2019 | 16,00 | 100,00 | 5,5 | нет | 15 |  |
|  | п. Совхозный |  | ул. Широкая | ЭЦВ 6-6,5-120 |  | 2016 | 6,50 | 120,00 | 5,5 | нет |  | ЗАО «Большевик» ждем бурения новой |
| 16 | п. Доброполье | 23 | ул. Урожайная | СПА 4-6,5-140 НРО | 1973 | 2019 | 6,50 | 130,00 | 5,5 | нет | 65 |  |
| 17 | п. Горьковский | 24 | ул. Молодежная, 18б | СПА 6-10-80 НРО | 1992 | 2019 | 10,00 | 120,00 | 4 | да | 33 |  |
| 18 | п. Горьковский | 25 | ул. Лесная, 6б | ЭЦВ 6-10-110 | 1975 | 2018 | 10,00 | 110,00 | 5,5 | нет | 62 |  |
|  | п. Чапаевский |  | ул. Центральная | СПА 6-10-80 НРО |  | 2019 | 10,00 | 80,00 | 4 | да |  | ЗАО Большевик ждем бурения новой |
| 19 | с. Смородино | 26 | ул. Выгон, 62б | ЭЦВ6-10 -80 | 1992 | 2017 | 10 | 120,00 | 5,5 | нет | 33 |  |
| 20 | с. Смородино | 27 | ул. Выгон, 55а |  | 2004 |  |  | 120,00 |  | нет | 13 |  |
| 21 | с. Смородино | 28 | ул. Дуброва | СПА 4-6,5-75 НРО | 2004 | 2019 | 6,50 | 120,00 | 3 | нет | 13 |  |
|  | с. Смородино |  | ул. Горная | ЭЦВ 6-16-160 |  | 2017 | 16 | 160,00 | 4 | нет |  | ООО Агроинвест, ждем бурения новой |
| 22 | с. Дроновка | 29 | с. Дроновка (скв.№1) | ЭЦВ 6-10-80 | 1986 | 2017 | 10 | 80,00 | 7,5 | нет | 43 |  |
| 23 |  | 30 | с. Дроновка Лесная | СПА 4-4-90 НРО | 1992 | 2019 | 4,00 | 120,00 | 2,2 | нет | 33 |  |
| 24 | с. Почаево | 31 | ул. Ленина | СПА 4-6,5-90 НРО | 1970 | 2020 | 6,50 | 90,00 | 4 | нет | 70 |  |
| 25 | с. Безымено | 32 | ул. Октябрьская, 130б/1 | СПА 6-10-80 НРО | 2012 | 2019 | 10 | 110,00 | 4 | нет | 20 |  |
|  | с. Гора-Подол |  | с. Гора-Подол (скв.№1) | СПА 4-6,5-60 НРО |  | 2019 | 6,50 |  | 2,2 | нет |  | не передана, ждем бурения новой |
| 26 |  |  | с. Гора-Подол, Грайворонс-кая, 24-г | СПА 6-16-75 НРО | 2017 | 2019 | 16,00 |  | 5,5 | да | 8 |  |
|  |  | 33 | с. Гора-Подол, Грайворонс-кая, 24г/1 |  | 2003 |  | 16,00 | 110,00 |  | нет | 100 | тампонаж |
| 27 | с. Головчино | 34 | с. Головчино, Букина | СПА 4-6,5-60 НРО | 1959 | 2019 | 6,50 | 120,00 | 2,2 | нет | 88 |  |
| 28 |  | 35 | с. Головчино, Харьковская | СПА 4-6,5-60 НРО | 1986 | 2019 | 6,50 | 100,00 | 2,2 | нет | 43 |  |
| 29 |  | 36 | с. Головчино, Карла-Маркса | СПА 4-6,5-60 НРО | 1990 | 2019 | 6,50 | 110,00 | 2,2 | нет | 36 |  |
| 30 |  | 37 | с. Головчино, ул. Пушкина | СПА 4-6,5-60 НРО | 1980 | 2019 | 6,50 | 125,00 | 2,2 | нет | 53 |  |
| 31 |  | 38 | с. Головчино, 50 лет победы, 1б |  | 2005 | 2019 |  | 130,00 |  | нет | 12 | тампонаж |

Таблица 1.3

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. | А (1-15%) | 13 |
| 2. | Б (16-40%) | 14 |
| 3. | В (41-60%) | 9 |
| 4. | Г (61-80%) | 1 |
| 5. | Д (81-100%) | 3 |

Технические характеристики водонапорных башен

Таблица 1.3.1

| № п/п | Сельская территория | Село | Улица | Объём | Износ, % | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головчинская | с. Головчино | Пушкина | 25 м3 | 80 |  |
| 2 |  | с. Головчино | 50 лет Победы | 25 м3 | 100 | демонтаж |
| 3 | Гора-Подольская | с. Глотово | Дружбы | 80 м3 | 100 | кап. ремонт |
| 4 |  | с. Гора-Подол | Грайворонская | 50 м3 | 50 |  |
| 5 | Горьковская | п. Горьковский | Молодежная | 25 м3 | 70 |  |
| 6 |  | п. Горьковский | Лесная | 25 м3 | 100 | кап. ремонт |
| 7 |  | п. Чапаевский | Центральная | 25 м3 | 60 | демонтаж, малая высота |
| 8 |  | п. Чапаевский | Центральная | 30 м3 | 30 |  |
| 9 |  | п. Совхозный | Широкая | 25 м3 | 100 | кап. ремонт |
| 10 |  | п. Доброполье | Урожайная | 25 м3 | 100 | кап. ремонт |
| 11 | Доброивановская | с. Замостье | Дорогощанская | 24 м3 | 100 | демонтаж |
| 12 | Дунайская | с. Пороз | Сергеевка | 25 м3 | 95 | кап. ремонт |
| 13 |  | с. Пороз | Погореловка | 60 м3 | 75 |  |
| 14 |  | с. Пороз | Горка | 25 м3 | 75 |  |
| 15 | Ивано-Лисичанская | с. Ивановская Лисица | Комсомольская | 50 м3 | 20 |  |
| 16 |  | с. Казачья Лисица | Карла Маркса | 25 м3 | 66 | демонтаж |
| 17 |  | с. Казачья Лисица | Карла Маркса | 25 м3 | 95 | кап. ремонт |
| 18 |  | с. Косилово | Горянка | 25 м3 | 67 | демонтаж, малая высота |
| 19 |  | с. Ломное | Сургутская | 25 м3 | 95 | кап. ремонт |
| 20 |  | с. Ломное | Новоселовка | 25 м3 | 100 | демонтаж, малая высота |
| 21 | Мокроорловская | с. Мокрая Орловка | Центральная | 180 м3 | 100 | кап. ремонт |
| 22 | Новостроевская | с. Новостроевка | Первомайская | 25 м3 | 65 |  |
| 23 | Смородинская | с. Смородино | Выгон | 25 м3 | 40 |  |
| 24 |  | с. Смородино | Выгон | 25 м3 | 90 | демонтаж, малая высота |
| 25 |  | с. Смородино | Горная | 25 м3 | 90 |  |
| 26 |  | с. Смородино | Дуброва | 10 м3 | 10 |  |
| 27 |  | в 150 м восточнее села Почаево |  | 20 м3 | 90 | кап. ремонт |
| 28 |  | с. Дроновка | Сумская | 20 м3 | 80 |  |
| 29 |  | с. Дроновка | Лесная | 15 м3 | 60 |  |
| 30 | Безыменская | с. Безымено | Октябрьская | 25 м3 | 80 | демонтаж |
| 31 |  | с. Безымено | Октябрьская | 25 м3 | 60 | демонтаж |

## 1.1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования 
от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

Оценка результатов исследований: Отобранная проба воды 
по показателям мутность, жесткость, железо не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Исследования были проведены Государственным Унитарным Предприятием Белгородской области «Белгородский областной водоканал» (ГУП «Белоблводоканал», испытательная лаборатория качества питьевой воды). Данные лабораторного анализа получены из протоколов лабораторных исследований (приложение № 2.).

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций обезжелезивания приведены в таблице 1.4, 1.4.1.

Заключение о техническом состоянии насосного оборудования станции обезжелезивания

Таблица 1.4

| № п/п | Место нахождения | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | P, кВт | Нали-чие ПЧ | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция обезжелезивания, г. Грайворон, ул. Тарана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Тарана | FINI CLAO OL1850-24 | 2019 | 50 | - | 1,1 | ДА | 15 |
|  |  | МТ04-Т2С | 2019 |  | - | 2,2 | ДА | 15 |
| Станция обезжелезивания, с. Гора-Подол, ул. Грайворонская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Грайворонс-кая | КМ 80-50-200/С (3шт) | 2016 | 25 | 100 | 10 | нет | 42 |
|  |  | КМ 100-65-200/С (2шт) | 2016 |  |  |  | нет | 42 |
|  |  | ХМ 32-20-125 (2шт) | 2016 |  |  |  | нет | 42 |
| Станция обезжелезивания, с. Безымено, ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Октябрьская | Насос КМ65-50-160С У31 (2шт) | 2015 | 8,3 | 70 | 7 | нет | 48 |
|  |  | Насос КМ65-50-160С У31 (2шт) | 2015 |  |  |  | нет | 48 |
|  |  | Насос PEDROLO PUMP PQ60 (2шт) | 2015 |  |  |  | нет | 48 |
| Станция обезжелезивания, с. Ломное, ул. Сургутская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Сургутская | АКВАСОВ | 2019 | 6,3 | - | 2,2 | - | 15 |
| Станция обезжелезивания, с. Ивановская Лисица, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Комсо-мольская | FINI CLAO 25 | 2019 | 8,3 | - | 1,1 | - | 15 |
| Станция обезжелезивания, с. Замостье, ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Новая | FINI CLAO 25 | 2019 | 8,3 | - | 1,1 | - | 15 |
| Станция обезжелезивания, с. Головчино, ул. Букина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Букина | - | 2021 | 6,5 | - | 2,2 | - | 5 |
| Станция обезжелезивания, с. Козинка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Дружбы | SAER | 2021 | 16 | - | 5,5 | - | 5 |
| Станция обезжелезивания, с. Почаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Ленина | Wilo IPL 50/130-2.2/2-1 | 2021 | 6,5 | 12 | 2,2 | - | 5 |
|  |  | Wilo Helix V610-1/16/E/S/400-50 | 2019 |  | 58 | 2,2 | - | 5 |

Технические характеристики насосной станции

Таблица 1.4.1

| № п/п | Поселение | Наиме-нование объекта | Адрес объекта | Наиме-нование оборудо-вания | Q, по пас-порту м3/час | H, м | Износ,% |  | Год ввода в эксп-луатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Оборудо-вания | Здания |  |
| 1 | г. Грайворон | водозабор «Южный» | ул. Тарана, д. 67 | насос К100-65-200 | 50 | 50 | 85 | 70,00 | 1996 |
|  |  |  |  | насос К80-50-200 | 50 | 50 | 85 |  | 1996 |
|  |  |  |  | насос К80-50-200 | 50 | 50 | 85 |  | 1996 |

## 1.1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории Грайворонского городского округа водоснабжение осуществляется из подземных источников. Подъем воды осуществляется погружными насосами марки СПА, ЭЦВ различной мощности.

От водозаборных скважин на водозаборах Грайворонского городского округа вода с помощью погружных насосных агрегатов подаётся 
в водонапорные башни и в сеть к потребителям. Подъем воды осуществляется 
с помощью частотных преобразователей, установленных на скважинных насосах. Также в системе водоснабжения функционируют 9 станций обезжелезивания для очистки воды и станция 2-го подъема 
для перекачки. Скважины работают в ручном режиме.

В таблице 1.5 представлена оценка эффективности подачи воды.

Оценка эффективности подачи воды

Таблица 1.5

| Наименование территориаль-ной администрации | Поднято воды, тыс.м3/год (2021 год) | Суммарное электропотребление, кВтч/год (2021год) | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВт∙ч/м3 (2021 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Грайворон | 319,716 | 228289 | 0,71 |
| Безыменская | 32,885 | 47976 | 1,46 |
| Головчинская | 18,871 | 23012 | 1,22 |
| Гора-Подольская | 40,561 | 5481 | 0,14 |
| Дунайская | 14,585 | 48934 | 3,36 |
| Ивано-Лисичанская | 31,472 | 68200 | 2,17 |
| Козинская | 13,266 | 27914 | 2,10 |
| Мокроорловская | 0,421 | 3130 | 7,43 |
| Новостроевская | 10,999 | 13336 | 1,21 |
| Смородинская | 34,271 | 54038 | 1,58 |
| Доброивановская | 15,884 | 29368 | 1,85 |
| Горьковская | 24,656 | 27606 | 1,12 |
| ИТОГО | 557,587 | 577284 | 24,34626776 |

## 1.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей 
и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей Грайворонского городского округа представлена 
в таблице 1.6.

Характеристика сетей водоснабжения Грайворонского городского округа

Таблица 1.6

| Село/поселок/хутор | Улица | Протя-женность, км | Общая протяжен-ность по городскому округу км | Общая протяжен-ность по району/округу, км | Диа-метр | Материал | Год ввода в экспл. | Текущий год | Износ, % | Доля износа от общ. протяж. по городс-кому округу | Средний износ сети по городс-кому округу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Грайворон | ул.Тарана | 1,030 | 56,774 | 161,660 | 225 | п/этилен | 2000 | 2022 | 44,00 |  | 63,760 |
|  |  | 1,070 | 56,774 | 161,660 | 225 | п/этилен | 1986 | 2022 | 72,00 |  |  |
|  |  | 0,780 | 56,774 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1986 | 2022 | 72,00 |  |  |
|  |  | 0,535 | 56,774 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1986 | 2022 | 72,00 |  |  |
|  |  | 0,192 | 56,774 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2001 | 2022 | 42,00 |  |  |
|  |  | 0,272 | 56,774 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1965 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Комсомольс-кая | 1,125 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1968 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Луначарского | 3,240 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 1964 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Мира | 5,980 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 1973 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Пролетарская | 1,670 | 56,774 | 161,660 | 150 | п/этилен | 1974 | 2022 | 96,00 |  |  |
|  | ул.Спасского | 1,230 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1978 | 2022 | 88,00 |  |  |
|  | ул.Кирова | 1,924 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 1985 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Кирвера | 1,761 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 1987 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Советская | 1,032 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1977 | 2022 | 90,00 |  |  |
|  | ул.Кузнецова | 0,463 | 56,774 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1980 | 2022 | 84,00 |  |  |
|  | ул.Ленина | 6,451 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 1968 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Свердлова | 2,853 | 56,774 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2000 | 2022 | 44,00 |  |  |
|  | ул.Большевиков | 1,790 | 56,774 | 161,660 | 100 | чугун | 1984 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Народная | 1,920 | 56,774 | 161,660 | 100 | чугун | 1986 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Юбилейная | 0,968 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2007 | 2022 | 30,00 |  |  |
|  | ул.Колесникова | 0,897 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2008 | 2022 | 28,00 |  |  |
|  | ул.Шевченко | 0,422 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2008 | 2022 | 28,00 |  |  |
|  | ул.Холода | 0,424 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2008 | 2022 | 28,00 |  |  |
|  | ул.Новостроевс-кая | 0,423 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2007 | 2022 | 30,00 |  |  |
|  | ул.Батуева | 0,424 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2007 | 2022 | 30,00 |  |  |
|  | ул.Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,960 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 1993 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Таршикова | 0,680 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1991 | 2022 | 62,00 |  |  |
|  | ул.Косяка | 0,160 | 56,774 | 161,660 | 32 | сталь | 1998 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Генерала Антонова | 0,880 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1985 | 2022 | 74,00 |  |  |
|  |  | 0,190 | 56,774 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2003 | 2022 | 38,00 |  |  |
|  | ул.Интернацио-нальная | 0,996 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1994 | 2022 | 56,00 |  |  |
|  | ул.Жукова | 0,980 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1994 | 2022 | 56,00 |  |  |
|  | пер.Солнечный | 0,250 | 56,774 | 161,660 | 150 | п/этилен | 2001 | 2022 | 42,00 |  |  |
|  | ул.Февральская | 1,680 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2001 | 2022 | 42,00 |  |  |
|  | ул.Кантимиров-цев | 0,600 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2003 | 2022 | 38,00 |  |  |
|  | ул.Серика | 2,594 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  |  | 1,402 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2007 | 2022 | 30,00 |  |  |
|  | пер.Южный | 0,325 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2005 | 2022 | 34,00 |  |  |
|  | ул.Победы | 0,815 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2002 | 2022 | 40,00 |  |  |
|  | пер.Мурманский | 0,411 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2002 | 2022 | 40,00 |  |  |
|  | ул.Зеленая | 0,218 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2000 | 2022 | 44,00 |  |  |
|  | ул.Кленовая | 0,424 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2009 | 2022 | 26,00 |  |  |
|  | ул.Горького | 0,480 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1993 | 2022 | 58,00 |  |  |
|  | ул.Юных партизан | 0,220 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 2002 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Республи-канская | 0,230 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1996 | 2022 | 52,00 |  |  |
|  | ул.20-го партсъезда | 0,180 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 1987 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | пер.Урицкого | 0,153 | 56,774 | 161,660 | 100 | а/ц | 1987 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Шухова | 1,070 | 56,774 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 78,00 |  |  |
| с.Новостроев-ка | ул.Первомайская | 2,826 | 2,826 | 161,660 | 100 | а/ц | 1988 | 2022 | 100,00 |  | 100,000 |
| с. Замостье | ул.Дорогощанс-кая | 1,680 | 7,624 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1996 | 2022 | 52,00 |  | 55,000 |
|  | ул.Первомайская | 0,870 | 7,624 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1996 | 2022 | 48,00 |  |  |
|  | ул.50 лет Победы | 0,352 | 7,624 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1996 | 2022 | 48,00 |  |  |
|  | ул.Гагарина | 0,346 | 7,624 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1996 | 2022 | 48,00 |  |  |
|  | ул.Добросельс-кая | 1,664 | 7,624 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1996 | 2022 | 48,00 |  |  |
|  | ул.Чехова | 1,418 | 7,624 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1996 | 2022 | 48,00 |  |  |
|  | ул.Куток | 0,978 | 7,624 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1996 | 2022 | 48,00 |  |  |
|  | ул.Новая | 0,316 | 7,624 | 161,660 | 100 | а/ц | 1996 | 2022 | 100,00 |  |  |
| с. Козинка | ул.Строительная | 0,935 | 9,400 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2005 | 2022 | 34,00 |  | 31,333 |
|  | ул.Садовая | 1,420 | 9,400 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2007 | 2022 | 30,00 |  |  |
|  | ул.Грайворонс-кая | 1,350 | 9,400 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2007 | 2022 | 26,00 |  |  |
|  | ул.Восточная | 2,782 | 9,400 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2007 | 2022 | 26,00 |  |  |
|  | пер.Трудовой | 0,520 | 9,400 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2005 | 2022 | 34,00 |  |  |
|  | ул.Центральная | 2,393 | 9,400 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2003 | 2022 | 38,00 |  |  |
| с. Ломное | ул. Новоселовка | 1,445 | 5,079 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1994 | 2022 | 56,00 |  | 60,857 |
|  | ул.Набережная | 0,200 | 5,079 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2015 | 2022 | 10,00 |  |  |
|  | ул.Набережная | 0,310 | 5,079 | 161,660 | 100 | а/ц | 1997 | 2022 | 92,00 |  |  |
|  | ул.Кирова | 0,960 | 5,079 | 161,660 | 100 | а/ц | 2000 | 2022 | 80,00 |  |  |
|  | ул.Чапаева | 0,570 | 5,079 | 161,660 | 100 | а/ц | 2000 | 2022 | 80,00 |  |  |
|  | ул. Сургутская | 0,680 | 5,079 | 161,660 | 63-110 | п/этилен | 2016 | 2022 | 8,00 |  |  |
|  | ул. Сургутская | 0,914 | 5,079 | 161,660 | 100 | сталь | 1995 | 2022 | 100,00 |  |  |
| с. Казачья-Лисица | ул.К.Маркса, | 2,652 | 3,577 | 161,660 | 100 | а/ц | 1994 | 2022 | 100,00 |  | 100,000 |
|  | ул. 40 лет Октября | 0,925 | 3,577 | 161,660 | 100 | а/ц | 1994 | 2022 | 100,00 |  |  |
| с. Косилово | ул. Новая | 0,682 | 1,641 | 161,660 | 100 | а/ц | 1959 | 2022 | 100,00 |  | 45,101 |
|  | ул. Новая | 0,359 | 1,641 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2015 | 2022 | 10,00 |  |  |
|  | ул. Горянка | 0,600 | 1,641 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2016 | 2022 | 12,00 |  |  |
| с. Ивановская-Лисица | ул.Комсомольс-кая, ул.Садовая, ул. Ленина, ул. Первомайская | 4,052 | 8,152 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2015 | 2022 | 14,00 |  | 54,926 |
|  | ул.Комсомольс-кая | 2,380 | 8,152 | 161,660 | 100 | а/ц | 1993 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Октябрьская | 1,720 | 8,152 | 161,660 | 100 | а/ц | 1993 | 2022 | 100,00 |  |  |
| с. Пороз | ул.Сергиевка | 0,794 | 5,355 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2003 | 2022 | 38,00 |  | 46,000 |
|  | ул. Мураховка, | 0,411 | 5,355 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2003 | 2022 | 34,00 |  |  |
|  | ул.Подлесок | 0,585 | 5,355 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2003 | 2022 | 34,00 |  |  |
|  | ул. Погореловка | 1,021 | 5,355 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2003 | 2022 | 34,00 |  |  |
|  | ул.Горка | 1,754 | 5,355 | 161,660 | 110 | а/ц | 2003 | 2022 | 68,00 |  |  |
|  | ул.Загородинка | 0,790 | 5,355 | 161,660 | 100 | а/ц | 2003 | 2022 | 68,00 |  |  |
| п. Совхозный | ул.Широкая | 0,410 | 1,846 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2008 | 2022 | 28,00 |  | 64,000 |
|  | ул.Зеленая | 1,436 | 1,846 | 161,660 | 100 | а/ц | 1975 | 2022 | 100,00 |  |  |
| п. Доброполье | ул. Урожайная | 1,280 | 1,280 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2017 | 2022 | 10,00 |  | 6 |
| п. Горьковский | ул.Лесная | 0,340 | 3,169 | 161,660 | 100 | чугун | 1976 | 2022 | 100,00 |  | 35,20 |
|  | ул.Лесная | 0,663 | 3,169 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2011 | 2022 | 18,00 |  |  |
|  | ул.Крячко | 1,238 | 3,169 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2011 | 2022 | 18,00 |  |  |
|  | ул.Молодежная | 0,198 | 3,169 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2011 | 2022 | 18,00 |  |  |
|  | ул.Железнодо-рожная | 0,730 | 3,169 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2011 | 2022 | 22,00 |  |  |
| п. Чапаевский | ул.Центральная | 1,265 | 2,593 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2011 | 2022 | 22,00 |  | 20,40 |
|  | ул.Совхозная | 0,198 | 2,593 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2011 | 2022 | 18,00 |  |  |
|  | ул.Дружбы | 0,170 | 2,593 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2011 | 2022 | 18,00 |  |  |
|  | ул.Цветочная | 0,160 | 2,593 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2011 | 2022 | 22,00 |  |  |
|  | ул.Садовая | 0,800 | 2,593 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2011 | 2022 | 22,00 |  |  |
| с. Смородино | ул.Выгон | 1,200 | 10,984 | 161,660 | 100 | а/ц | 1962 | 2022 | 100,00 |  | 82,333 |
|  | ул.Губаревка | 1,200 | 10,984 | 161,660 | 100 | а/ц | 1962 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Рыбная | 0,350 | 10,984 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2006 | 2022 | 28,00 |  |  |
|  | ул.Рыбная | 0,650 | 10,984 | 161,660 | 100 | а/ц | 1962 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Сергеевка | 0,550 | 10,984 | 161,660 | 100 | а/ц | 1962 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Подлесная | 1,200 | 10,984 | 161,660 | 100 | а/ц | 1962 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Хлебная | 1,100 | 10,984 | 161,660 | 100 | а/ц | 1962 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Дуброва | 0,400 | 10,984 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2008 | 2022 | 28,00 |  |  |
|  | ул.Горная | 1,524 | 10,984 | 161,660 | 100 | а/ц | 1962 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | Ул. Лантуховка | 1,460 | 10,984 | 161,660 | 100 | а/ц | 1962 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | Ул. Борисовка | 0,500 | 10,984 | 161,660 | 100 | а/ц | 1962 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | Ул. Молодежная | 0,850 | 10,984 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2006 | 2022 | 32,00 |  |  |
| с. Дроновка | ул.Сумская | 1,780 | 4,298 | 161,660 | 100 | а/ц | 1986 | 2022 | 100,00 |  | 100,000 |
|  | ул.Советская | 0,918 | 4,298 | 161,660 | 100 | а/ц | 1986 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Лесная | 0,400 | 4,298 | 161,660 | 100 | чугун | 1986 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Колхозная | 0,600 | 4,298 | 161,660 | 100 | чугун | 1986 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул. Луговая | 0,600 | 4,298 | 161,660 | 100 | а/ц | 1986 | 2022 | 100,00 |  |  |
| с. Почаево | ул.Молодежная | 0,600 | 2,237 | 161,660 | 100 | а/ц | 1985 | 2022 | 100,00 |  | 58,000 |
|  | ул. Трудовая | 1,637 | 2,237 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2014 | 2022 | 16,00 |  |  |
| с. Безымено | ул.Октябрьская | 7,624 | 7,624 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1987 | 2022 | 70,00 |  | 70,00 |
| с. Гора-Подол | ул.Республи-канская | 0,860 | 16,562 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2008 | 2022 | 24,00 |  | 80,43 |
|  | ул.Борисенко | 1,739 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1981 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Колхозная | 0,241 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2008 | 2022 | 24,00 |  |  |
|  | ул.Первомайская | 0,210 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул. Вет. труда | 0,736 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | пер.Трудовой | 0,545 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Садовая | 0,661 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | пер.Речной | 0,360 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | пер.Кольцевой | 0,500 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Советская | 1,530 | 16,562 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2005 | 2022 | 30,00 |  |  |
|  | ул.Советская | 0,380 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1986 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Грайворонс-кая | 1,540 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 2005 | 2022 | 30,00 |  |  |
|  | ул.Гаи | 0,702 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1994 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул. Парковая | 0,185 | 16,562 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2008 | 2022 | 24,00 |  |  |
|  | ул. Крайняя | 0,115 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1994 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул. 65 лет Победы | 0,390 | 16,562 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2008 | 2022 | 24,00 |  |  |
|  | пер. Сумской | 0,260 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | пер. Строительный | 0,160 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул. Песочная | 0,249 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | пер. Сосновый | 0,269 | 16,562 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2014 | 2022 | 12,00 |  |  |
|  | пер. Кольцевой | 0,275 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул. Проселочная | 0,342 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул. Библиотечная | 0,332 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | пер. Речной | 0,125 | 16,562 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2005 | 2022 | 30,00 |  |  |
|  | ул. Ген. Алексеенко | 0,570 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул. Ген. Алексеенко | 0,502 | 16,562 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2005 | 2022 | 30,00 |  |  |
|  | ул. Заводская | 0,338 | 16,562 | 161,660 | 110 | п/этилен | 2008 | 2022 | 24,00 |  |  |
|  | ул. Кирпичный завод | 0,350 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул. 40 лет Победы | 0,726 | 16,562 | 161,660 | 100 | п/этилен | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Набережная | 1,370 | 16,562 | 161,660 | 150 | п/этилен | 2004 | 2022 | 100,00 |  |  |
| с. Головчино | ул.К.Маркса | 1,166 | 10,639 | 161,660 | 100 | чугун | 1994 | 2022 | 80,00 |  | 71,89 |
|  | ул.Пушкина | 0,500 | 10,639 | 161,660 | 100 | а/ц | 2000 | 2022 | 80,00 |  |  |
|  | ул.М.А.Букина | 0,720 | 10,639 | 161,660 | 100 | а/ц | 1997 | 2022 | 92,00 |  |  |
|  | ул.Грайворонс-кая | 0,950 | 10,639 | 161,660 | 100 | а/ц | 1997 | 2022 | 92,00 |  |  |
|  | ул.Харьковская | 1,800 | 10,639 | 161,660 | 100 | чугун | 2000 | 2022 | 80,00 |  |  |
|  | ул.Фрунзе | 0,415 | 10,639 | 161,660 | 100 | а/ц | 2003 | 2022 | 68,00 |  |  |
|  | ул.7 августа | 0,825 | 10,639 | 161,660 | 100 | а/ц | 1983 | 2022 | 100,00 |  |  |
|  | ул.Бр.Головко | 0,209 | 10,639 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2017 | 2022 | 6,00 |  |  |
|  | ул.Парковая | 1,229 | 10,639 | 161,660 | 63 | п/этилен | 2015 | 2022 | 14,00 |  |  |
|  | ул. Школьная | 0,565 | 10,639 | 161,660 | 100 | а/ц | 1994 | 2022 | 100 |  |  |
|  | ул. Школьная | 0,075 | 10,639 | 161,660 | 63 | п/этилен | 1998 | 2022 | 44 |  |  |
|  | ул. Центральная | 0,240 | 10,639 | 161,660 | 110 | п/этилен | 1998 | 2022 | 44 |  |  |
|  | ул. Центральная | 0,425 | 10,639 | 161,660 | 100 | а/ц | 1994 | 2022 | 100 |  |  |
|  | ул. Центральная | 0,12 | 10,639 | 161,660 | 80 | п/этилен | 1998 | 2022 | 44 |  |  |
|  | ул. Коммунистичес-кая | 0,360 | 10,639 | 161,660 | 80 | чугун | 1957 | 2022 | 100 |  |  |
|  | ул. Коммунистичес-кая | 0,080 | 10,639 | 161,660 | 50 | п/этилен | 2017 | 2022 | 6 |  |  |
|  | ул. 50лет Октября | 0,240 | 10,639 | 161,660 | 80 | чугун | 1957 | 2022 | 100 |  |  |
|  | ул. Депутатская | 0,410 | 10,639 | 161,660 | 50 | п/этилен | 1998 | 2022 | 44 |  |  |
|  | ул. 8 Марта | 0,310 | 10,639 | 161,660 | 80 | чугун | 1957 | 2022 | 100 |  |  |

## 1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих 
на качество и безопасность воды.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития городского округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском округе сети имеют износ 57,26%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования 
и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность 
и безопасность системы водоснабжения.

По причине изношенности сетей, поднятой воды в городском округе вода 
не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с результатами исследований пробы воды по показателям мутность, жесткость, железо превышают допустимые значения.

Отсутствие приборов учета на водозаборах. Установка приборов учета 
на скважинах позволит создать более точную систему учета и расхода. Владея информацией о точном объеме поднятой и переданной воды потребителю, можно судить о том, где происходят потери и эффективно с ними бороться.

Оснащенность потребителей приборами учета по состоянию 
на 01 января 2022 года составляет 90%.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая 
в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования 
на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям, а также замену водонапорных башен.

## 1.1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Грайворонского городского округа лежит на организации 
ГУП «Белоблводоканал».

## 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

## 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Грайворонского городского округа.

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Согласно генеральному плану Грайворонского городского округа развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

-	приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой 
и услугами по водоснабжению;

-	создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

-	обеспечение технологического и организационного единства 
и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

-	достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

-	установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение 
и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

-	обеспечение стабильных и недискриминационных условий 
для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

-	обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

-	открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

-	охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

-	повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

-	обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

-	обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

-	повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	сокращение потерь воды;

-	сокращение числа аварий в системе водоснабжения;

-	повышение энергетической эффективности;

-	оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

## 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения.

На ближайшую перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию существующего водовода и разводящих сетей. Согласно генеральному плану Грайворонского городского округа планируется увеличение жилой площади 
за счет развития малоэтажной индивидуальной застройки, а также предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода 
на хозяйственно-питьевые, противопожарные нужды.

Для водоснабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей, с подключением к существующим скважинам.

## 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой 
и технической воды.

## 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ 
и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды 
при ее производстве и транспортировке.

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке 
по водопроводным сетям.

Общий баланс водоснабжения городского округа по данным 
ГУП «Белоблводоканал» представлен в таблице 3.1.

Общий баланс водоснабжения городского округа

Таблица 3.1

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 594 | 615 |
| 2 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 594 | 615 |
| 3 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 73,00 | 68,00 |
| 4 | Потери воды в сети | % | 11,95 | 11,06 |
| 5 | Отпущено воды потребителям | тыс. м3 | 521,00 | 547,00 |

## 1.3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды 
по технологическим зонам водоснабжения.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения включает возможный объем подачи воды от существующих водозаборов.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 3.2.

Территориальный баланс подачи воды в Грайворонском городском округе

Таблица 3.2

| № | Наименование территориальной единицы | Поднято воды, тыс. м3 за 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Грайворон | 296,8 |
| 2 | с. Новостроевка-Первая | 10,3 |
| 3 | с. Доброе | 13,3 |
| 4 | с. Глотово | 9,8 |
| 5 | с. Ломное | 3,6 |
| 6 | с. Казачья Лисица | 1,8 |
| 7 | с. Косилово | 1,7 |
| 8 | с. Ивановская Лисица | 65,7 |
| 9 | с. Пороз | 17,8 |
| 10 | п. Совхозный | 3,5 |
| 11 | п. Доброполье | 1,4 |
| 12 | п. Горьковский | 22,5 |
| 13 | с. Смородино | 37,81 |
| 14 | с. Дроновка | 9,59 |
| 15 | с. Почаево | 3 |
| 16 | с. Безымено | 39 |
| 17 | с. Гора-Подол | 100,3 |
| 18 | с. Головчино | 16,9 |
| 19 | п. Чапаевский | нет данных |

## 1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.

Структурный баланс водопотребления складывается из расходов воды 
на нужды населения, бюджетных и прочих потребителей.

Структурный водный баланс по группам абонентов представлен 
в таблице 3.3.

Структурный водный баланс по группам абонентов

Таблица 3.3

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Население | тыс. м3 | 420,9 | 1,153 |
| 2 | - Бюджетные организации | тыс. м3 | 65,6 | 0,180 |
| 3 | - Прочее | тыс. м3 | 36,0 | 0,100 |
| Всего |  | тыс. м3 | 522,5 | 1,433 |

## 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений 
о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления населением городского округа приняты в соответствии с «СП 31.13330.2021 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Согласно табл. 1 СП 31.13330.2021 удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя составляет:

-	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом 
и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140-180 л/сут;

-	то же, с централизованным горячим водоснабжением -165-180 л/сут.

Согласно табл. 3 СП 31.13330.2021 удельное среднесуточное 
за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя составляет 50-90 л/сут. Фактическое потребление питьевой воды населением представлено в таблице 3.4.

Фактическое потребление питьевой воды населением за2020 г.

Таблица 3.4

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расход воды, тыс.м3/год. | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 593,86 | 1,792 |
| 2 | Объем поданной воды населению | тыс. м3 | 420,9 | 1,153 |
| 3 | Объем поданной воды прочим потребителям | тыс. м3 | 101,6 | 0,280 |

## 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

В настоящее время обеспеченность приборами учета воды (водяными счетчиками) составляет 90% от общего количества потребителей, имеющих централизованное водоснабжение.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета представлена 
в таблице 3.5.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета

Таблица 3.5

| Тип ресурса | Категория потребителей | % оснащённости потребителей |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Предприятия | - |
|  | МКД (по жильцам) | 91 |
|  | ИЖС (частные дома) | 80,9 |
|  | Бюджетные учреждения | 96,3 |
|  | Прочие потребители | 93,1 |

## 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

Установленная мощность водозаборных сооружений составляет 
9,816 тыс. м3/сут. Существующий уровень водопотребления – 
1,2274 тыс. м3/сут.

Таким образом, при существующем уровне водопотребления, 
для дальнейшего развития централизованного водоснабжения округа с учетом подключения новых потребителей, резерва производственной мощности системы водоснабжения будет достаточно.

## 1.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет 
с учетом сценария развития МО на основании расхода воды 
в соответствии с СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя 
из текущего объема потребления воды населением и его динамики 
с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском округе.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 31.13330.2021 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2034 года.

Расчет численности населения Грайворонского городского округа произведен экстраполяционным методом по среднегодовому показателю прироста населения за период с 2015-2020 годы, составляющему 3%.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут),

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборными колонками – 
50 л/чел. в сутки;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2021 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива - 1 раз в 2 дня).

В таблице 3.8 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые 
к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.13330.2021, 
а также исходя из текущего объема потребления воды населением 
и его динамики с учетом перспективы развития.

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления представлены в таблице 3.6.

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления

Таблица 3.6

| № | Наименование показателей производственной деятельности | Ед.изм. | 2020 | 2021-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 593,9 | 665,0 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс.м3 | - | - |
| 3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс.м3 | 2,1 | 2,8 |
| 4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 | 432 | 480,0 |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс.м3 | 593,9 | 665,0 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс.м3 | 72,9 | 30,0 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс.м3 | 520,9 | 680,0 |
| 7.1 | -Отпущенной воды другим водопроводом | тыс.м3 | - | - |
| 7.2 | -Населению по приборам учета | тыс.м3 | 348,6 | 369,2 |
| 7.3 | -Населению без прибора учета | тыс.м3 | 67,9 | 65,8 |
| 7.4 | -Бюджетным организациям по приборам учета | тыс.м3 | 64,2 | 69,9 |
| 7.5 | -Бюджетным организациям без прибора учета | тыс.м3 | 2,0 | 1,5 |
| 7.6 | -Прочим потребителям | тыс.м3 | 38,2 | 39,0 |
| 7.7 | -Собственные нужды | тыс.м3 | - | - |

## 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Грайворонского городского округа отсутствует.

## 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное) представлены в таблице 3.7

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

Таблица 3.7

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 |  | 2025 |  | 2029-2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовое | суточное | годовое | суточное | годовое | суточное |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 615 | 1,685 | 650 | 1,781 | 665 | 1,822 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 2,2 | 0,006 | 2,6 | 0,007 | 2,8 | 0,008 |
| 4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 440 | 1,205 | 460 | 1,260 | 480 | 1,315 |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 615 | 1,685 | 650 | 1,781 | 665 | 1,822 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 68 | 0,186 | 55 | 0,151 | 30 | 0,082 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч.: | тыс. м3 | 598 | 1,638 | 680 | 1,863 | 680 | 1,863 |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | - | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 7.2 | - Население | тыс. м3 | 426,10 | 1,167 | 428,20 | 1,173 | 435,00 | 1,192 |
| 7.3 | - Бюджетные организации | тыс. м3 | 68,20 | 0,187 | 71,80 | 0,197 | 71,40 | 0,196 |
| 7.4 | - Предприятия | тыс. м3 | 39,00 | 0,107 | 39,00 | 0,107 | 39,00 | 0,107 |

## 1.3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории Грайворонского городского округа функционирует централизованная система водоснабжения. Вода используется 
на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

На территории городского округа услуги по централизованному водоснабжению предоставляет ГУП «Белоблводоканал»

## 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе 
на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Сведения о планируемом потреблении воды до 2034 года представлены в таблице 3.8.

Сведения о планируемом потреблении воды до 2034 года

Таблица 3.8

| № | Наименование показателей производственной деятельности | Ед. изм. | 2024 | 2028 | 2032 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 558,2 | 567,9 | 579,1 | 585,8 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 558,2 | 567,9 | 579,1 | 585,8 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 7.2 | - Населению по приборам учета | тыс. м3 | 441,8 | 450,4 | 461,1 | 465,1 |
| 7.3 | - Населению без прибора учета | тыс. м3 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 7.4 | - Бюджетным организациям по приборам учета | тыс. м3 | 64,2 | 72,8 | 80,1 | 86,4 |
| 7.5 | - Бюджетным организациям без прибора учета | тыс. м3 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,3 |
| 7.6 | - Предприятиям по приборам учета | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 7.7 | - Предприятиям без прибора учета | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 7.8 | - Прочим потребителям | тыс. м3 | 19,2 | 20,2 | 21,3 | 22 |
| 7.9 | - Собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - |

## 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды 
при ее транспортировке.

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке 
по системам водоснабжения городского округа указываются в ежегодном балансе водоснабжения ГУП «Белоблводоканал».

Сведения о фактических и планируемых потерях воды представлены 
в таблице 3.8.

## 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2021-2034 годы представлен в таблице 3.9.

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2021- 2034 годы

Таблица 3.9

| № | Статья расхода | 2021 год | 2025 год | 2029-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 615 | 650 | 665 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | 2,2 | 2,6 | 2,8 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 615 | 650 | 665 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 68,00 | 55,00 | 30,00 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 0,11 | 0,08 | 0,05 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 615 | 650 | 665 |

## 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений предоставлена в таблице 3.10.

Анализ данных прогнозного водопотребления показал, что за весь период 
до 2034 года резерв производительности водозаборных сооружений составил 
от 87 до 81%.

Существующих мощностей источников водоснабжения достаточно 
для покрытия нужд водопотребления населения, бюджетных организаций 
с учетом потерь воды при ее транспортировке конечным потребителям.

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений

Таблица 3.10

| № п/п | Наименование муниципаль-ного образования | 2020 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2030 г. |  |  | 2034 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грайворонский городской округ | Мощность м3/сутки | Водо-потреб-ление м3/сутки | Резерв % | Мощ-ность м3/сутки | Водопот-ребление м3/сутки | Резерв % | Мощ-ность м3/сутки | Водопот-ребление м3/сутки | Резерв % | Мощ-ность м3/сутки | Водо-потреб-ление м3/сутки | Резерв % |
|  |  | 9816 | 1432,9 | 85,4 | 9816 | 1863,01 | 81,0 | 9816 | 1863 | 81,0 | 9816 | 1863 | 81,0 |

## 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Статусом гарантирующей организации на территории Грайворонского городского округа наделено ГУП «Белоблводоканал».

## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления.

## 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведен 
в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование необходимости мероприятий (характеристики до реализации мероприятий) | Цель мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водозаборной скважины в г. Грайворон, ул. Тарана | г. Грайворон, ул. Тарана | шт | 1 | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2023 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины в с. Гора-Подол | с. Гора-Подол | шт | 1 | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2023 |
| 3 | Строительство водозаборной скважины в с. Безымено | с. Безымено | шт | 1 | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2023 |
| 4 | Строительство водозаборной скважины в п. Совхозный | п. Совхозный | шт | 1 | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2023 |
| 5 | Строительство водозаборной скважины в с. Смородино, ул. Горная | с. Смородино, ул. Горная | шт | 1 | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2023 |
| 6 | Строительство водозаборной скважины в п. Чапаевский | п. Чапаевский | шт | 1 | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2023 |
| 7 | Строительство сетей и сооружений водоснабжения с. Головчино | с. Головчино | км | 4,40 | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2023,2024 |
| 8 | Поставка оборудования для станции водоподготовки в г. Грайворон | г. Грайворон |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2023 |
| 9 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Ломное | с. Ломное |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2023 |
| 10 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Мокрая Орловка | с. Мокрая Орловка |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 11 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Головчино | с. Головчино |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2023 |
| 12 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Пороз | с. Пороз |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 13 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения п. Горьковский | п. Горьковский |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 14 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения п. Доброполье | п. Доброполье |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 15 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Казачья-Лисица | с. Казачья-Лисица |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 16 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Новостроевка | с. Новостроевка |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 17 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Смородино | с. Смородино |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 18 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Дроновка | с. Дроновка |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 19 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Косилово | с. Косилово |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 20 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Гора-Подол | с. Гора-Подол |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 21 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Казачья Лисица | с. Казачья Лисица |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2023 |
| 22 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Почаево | с. Почаево |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 23 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения п. Совхозный | п. Совхозный |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 24 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Ломное | с. Ломное |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2022 |
| 25 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения п. Горьковский | п. Горьковский |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2023 |
| 26 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Пороз | с. Пороз |  |  | Повышение качества холодной воды. | Повышение качества холодной воды. | 2023 |
| 27 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Ивановская Лисица | с. Ивановская Лисица | км | 4,0 | Износ сетей водоснабжения | Повышение качества холодной воды. | 2023 |
| 28 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения п. Совхозный | п. Совхозный | км | 1,9 | Износ сетей водоснабжения | Повышение качества холодной воды. | 2023 |
| 29 | Капитальный ремонт водонапорной башни п. Доброполье | п. Доброполье |  |  | Износ водонапорной башни | Повышение качества холодной воды. | 2023 |
| 30 | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Головчино, ул. Букина | с. Головчино, ул. Букина |  |  | Сохранность оборудования станции водоподготовки | Сохранность оборудования станции водоподготовки | 2022 |
| 31 | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Почаево | с. Почаево |  |  | Сохранность оборудования станции водоподготовки | Сохранность оборудования станции водоподготовки | 2022 |
| 32 | Устройство ограждения водозабора «Южный» в г. Грайворон, ул. Тарана, 67 | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 |  |  | Сохранность оборудования водозабора | Сохранность оборудования водозабора | 2022 |
| 33 | Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | с. Смородино |  |  | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2022 |
| 34 | Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей и сооружений водоснабжения в с. Ломное | с. Ломное | км | 2,80 | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2022 |
| 35 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в г. Грайворон, ул. Тарана | г. Грайворон, ул. Тарана |  |  | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2022 |
| 36 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в с. Гора-Подол | с. Гора-Подол |  |  | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2022 |
| 37 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в с. Безымено | с. Безымено |  |  | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2022 |
| 38 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в п. Совхозный | п. Совхозный |  |  | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2022 |
| 39 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в с. Смородино, ул. Горная | с. Смородино, ул. Горная |  |  | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2022 |
| 40 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в п. Чапаевский | п. Чапаевский |  |  | Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения. | 2022 |

## 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий 
по реализации схем водоснабжения.

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов.

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных 
и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

-	установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

-	установка на скважинах ультразвуковых расходомеров;

-	обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*.

-	замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю 
на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры 
для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды 
в дозах, регламентированных СанПиН 1.2.3685-21  в 2021 г. 0,3-0,5 мг/л, 
т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом 
хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. 
На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных 
и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве 
не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов 
и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться 
с учётом использования современных технологических разработок 
с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, 
не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

-	повышение надежности подачи воды;

-	снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь 
при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

## 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых 
и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Грайворонского городского округа на период до 2034 года вывод из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения не предусматривается.

## 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения 
на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации 
ГУП «Белоблводоканал» на данном этапе предусматривается 
на 20 водозаборных скважинах.

## 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов 
за потребленную воду.

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На данный момент по оснащенности приборами учета воды потребителей жилого сектора составляет 90%.

## 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Грайворонского городского округа. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

## 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещения насосных станций и резервуаров в Грайворонском городском округе остается без изменений.

## 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

## 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Схема существующих сетей водоснабжения представлена 
на рисунке 1-20.

Рисунок 1 Схема существующей сети водоснабжения

Рисунок 2. Схема водоснабжения с. Безымено

Рисунок 3. Схема водоснабжения с. Головчино

Рисунок 4. Схема водоснабжения с. Гора-Подол

Рисунок 5. Схема водоснабжения с. Гора-Подол

Рисунок 6. Схема водоснабжения п. Горьковский

Рисунок 7. Схема водоснабжения п. Доброполье

Рисунок 8. Схема водоснабжения п. Совхозный

Рисунок 9. Схема водоснабжения п. Чапаевский

Рисунок 10. Схема водоснабжения с. Доброивановка

Рисунок 11. Схема водоснабжения с. Пороз

Рисунок 12. Схема водоснабжения с. Ивановская Лисица

Рисунок 13. Схема водоснабжения с. Казачья Лисица

Рисунок 14. Схема водоснабжения с. Косилово

Рисунок 15. Схема водоснабжения с. Ломное

Рисунок 16. Схема водоснабжения с. Козинка

Рисунок 17. Схема водоснабжения с. Новостроевка

Рисунок 18. Схема водоснабжения с. Смородино

Рисунок 19. Схема водоснабжения с. Дроновка

Рисунок 20. Схема водоснабжения с. Почаево

Схема проектируемых сетей водоснабжения на площадках под ИЖС будут прокладываться согласно согласованным проектам на застройку.

## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

## 1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству 
и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
при сбросе (утилизации) промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования 
её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, 
не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы 
и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий 
по снабжению и хранению химических реагентов, используемых 
в водоподготовке (хлор и др.).

В существующей системе водоснабжения химические реагенты 
не применяются.

Планируется строительство станции обезжелезивания, в системе водоподготовки которых предполагается использование химических реагентов.

## 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Объем капитальных вложений на модернизацию системы водоснабжения городского округа представлен в таблице 6.1.

Объем капитальных вложений

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Финансовая потребность, тыс. руб. с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины в г. Грайворон, ул. Тарана | г. Грайворон, ул. Тарана | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 2 | Строительство водозаборной скважины в с. Гора-Подол | с. Гора-Подол | 5 000,0 | - | 5000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 3 | Строительство водозаборной скважины в с. Безымено | с. Безымено | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 4 | Строительство водозаборной скважины в п. Совхозный | п. Совхозный | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 5 | Строительство водозаборной скважины в с. Смородино, ул. Горная | с. Смородино, ул. Горная | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 6 | Строительство водозаборной скважины в п. Чапаевский | п. Чапаевский | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 7 | Строительство сетей и сооружений водоснабжения с. Головчино | с. Головчино | 30 000,0 | - | 20000,0 | 10000,0 |  |  |  | Областной бюджет |
| 8 | Поставка оборудования для станции водоподготовки в г. Грайворон | г. Грайворон | 8 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 9 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Ломное | с. Ломное | 6 000,0 | - | 6 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 10 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Мокрая Орловка | с. Мокрая Орловка | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 11 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Головчино | с. Головчино | 6 000,0 | - | 6 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 12 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Пороз | с. Пороз | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 13 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения п. Горьковский | п. Горьковский | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 14 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения п. Доброполье | п. Доброполье | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 15 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Казачья Лисица | с. Казачья Лисица | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 16 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Новостроевка | с. Новостроевка | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 17 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Смородино | с. Смородино | 8 000,0 | 8 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 18 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Дроновка | с. Дроновка | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 19 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Замостье | с. Замостье | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 20 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Косилово | с. Косилово | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 21 | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Гора-Подол | с. Гора-Подол | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 22 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Казачья Лисица | с. Казачья Лисица | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 23 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Почаево | с. Почаево | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 24 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения п. Совхозный | п. Совхозный | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 25 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Ломное | с. Ломное | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 26 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения п. Горьковский | п. Горьковский | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 27 | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Пороз | с. Пороз | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 28 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Ивановская Лисица | с. Ивановская Лисица | 11 344,0 | - | 11 344,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 29 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения п. Совхозный | п. Совхозный | 9 028,6 | - | 9 028,6 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 30 | Капитальный ремонт водонапорной башни п. Доброполье | п. Доброполье | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 31 | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Головчино, ул. Букина | с. Головчино, ул. Букина | 531,2 | 531,2 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 32 | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Почаево | с. Почаево | 550,7 | 550,7 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 33 | Устройство ограждения водозабора «Южный» в г. Грайворон, ул. Тарана, 67 | г. Грайворон, ул. Тарана, 67 | 7 000,0 | 7 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 34 | Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | с. Смородино | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 35 | Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей и сооружений водоснабжения в с. Ломное | с. Ломное | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 36 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в г. Грайворон, ул. Тарана | г. Грайворон, ул. Тарана | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 37 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в с. Гора-Подол | с. Гора-Подол | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 38 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в с. Безымено | с. Безымено | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 39 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в п. Совхозный | п. Совхозный | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 40 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в с. Смородино, ул. Горная | с. Смородино, ул. Горная | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| 41 | Разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборной скважины в п. Чапаевский | п. Чапаевский | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
| ИТОГО |  |  | 208 654,50 | 198 654,50 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## 1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения ГУП «Белоблводоканал» представлена в приложении 1.

## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения 
не выявлено.

## 2. Схема водоотведения

## 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения.

## 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В Грайворонском городском округе имеется три нитки канализирования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Система водоотведения работает следующим образом: сточные воды от абонентов, по самотечной сети поступают 
в приемную камеру КНС, после чего стоки насосным оборудованием 
КНС по напорным сетям канализации перекачиваются на очистные сооружения канализации для очистки.

Канализационная сеть имеет протяжённость 19,93 км, выполнена 
из асбестоцемента и чугуна. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод. Информация о существующих канализационных сетях Грайворонского городского округа указана в таблице 2.1.

Сведения о существующих канализационных сетях

Таблица 2.1

| Населенный пункт | Улица | Протяженность, км | Диаметр | Материал | Год ввода в экспл. | Текущий год | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Грайворон, самотечная | ул.Антонова, 1б | 0,065 | 150 | чугун | 1988 | 2022 | 68,00 |
|  | ул.Ленина, 55 | 0,026 | 150 | а/ц | 1988 | 2022 | 68,00 |
|  | ул. Мира, 42 | 0,022 | 150 | чугун | 1985 | 2022 | 74,00 |
|  | ул. Свердлова, 4а | 0,023 | 150 | а/ц | 1988 | 2022 | 68,00 |
|  | ул. Мира от границы участка ЦРБ до КНС | 0,254 | 150 | а/ц | 1995 | 2022 | 54,00 |
|  | ул. Мира от ул.Жукова, 2 (ПФР, рынок, РУС, магазин «Восторг») до КНС | 0,721 | 200 | керам | 1985 | 2022 | 74,00 |
|  | ул. Советская от ПФР до ул.Мира | 0,135 | 150 | чугун | 1985 | 2022 | 74,00 |
|  | ул. Советская от кинотеатра «Космос» до ул.Мира | 0,108 | 150 | п/этилен | 2005 | 2022 | 34,00 |
|  | ул. Мира от ул.Мира, 44а до ул.Мира, 42а | 0,143 | 150 | чугун | 1985 | 2022 | 74,00 |
|  | от ул.Мира, 24 до КНС | 0,345 | 200 | чугун | 1985 | 2022 | 74,00 |
|  | от ул.Мира, 26а до ул.Мира | 0,146 | 150 | чугун | 1985 | 2022 | 74,00 |
|  | ул. Мира от ул.Мира, 42а до КНС | 0,438 | 200 | чугун | 1985 | 2022 | 74,00 |
|  | ул. Интернациональная от ЦЗН до ул.Мира | 0,059 | 150 | чугун | 1985 | 2022 | 74,00 |
|  | ул. Ленина от ДК до КНС | 0,323 | 200 | п/этилен | 2002 | 2022 | 40,00 |
|  | ул. Кирова от ул.Кирвера, 49 (Кирова, 32а, 32, 34, 36, 38) до КНС | 0,663 | 150 -250 | чугун | 1988 | 2022 | 68,00 |
|  | ул. Кирова от ФСБ МКД до ул.Кирова, 32 | 0,03 | 150 | п/этилен | 2014 | 2022 | 16,00 |
|  | ул. Кирова от ул.Шухова, 25г кор.1 до ул.Кирова, 36 | 0,19 | 150 | п/этилен | 2013 | 2022 | 18,00 |
|  | от ул.Кирвера 51, до ул.Кирова | 0,269 | 150 | чугун | 1988 | 2022 | 68,00 |
|  | ул. Урицкого от Урицкого 90 (ул.Заводская, 2) до КНС | 0,362 | 150 | чугун | 1988 | 2022 | 68,00 |
|  | ул. Шухова от ул.Шухова, 25г кор.2 | 0,05 | 150 | п/этилен | 2017 | 2022 | 10,00 |
| г. Грайворон, напорная | КНС – ул.Интернациональная, 9 (напорная) | 0,224 | 350 | чугун | 1983 | 2022 | 78,00 |
|  | ул. Интернациональная (напорная) | 0,498 | 150 | а/ц | 1983 | 2022 | 78,00 |
|  | ул. Урицкого (напорная) | 1,584 | 150 | а/ц | 1983 | 2022 | 78,00 |
|  | ул. Пролетарского (напорная) | 0,89 | 150 | а/ц | 1983 | 2022 | 78,00 |
|  | ул. Шухова (напорная) | 1,936 | 150 | чугун | 1983 | 2022 | 78,00 |
|  | ул. Шухова - очистные (напорная) | 1,708 | 150 | чугун | 1983 | 2022 | 78,00 |
|  | КНС - ул.Спасского (напорная) | 0,298 | 110 | п/этилен | 2000 | 2022 | 44,00 |
|  | ул.Спасского (напорная) | 1,212 | 110 | п/этилен | 2000 | 2022 | 44,00 |
|  | ул. Кирова (напорная) | 1,544 | 110 | п/этилен | 2000 | 2022 | 44,00 |
|  | ул. Заводская (напорная) | 0,146 | 110 | п/этилен | 2000 | 2022 | 44,00 |
|  | КНС – ул.Шухова (напорная) | 0,664 | 150 | чугун | 1983 | 2022 | 78,00 |
|  | ул. Шухова (напорная) | 0,842 | 150 | чугун | 1983 | 2022 | 78,00 |
|  | ул. Серика – очистные (напорная) | 1,394 | 150 | чугун | 1983 | 2022 | 78,00 |
| с. Гора-Подол | с. Гора-Подол, ул. Кирпичный завод, 1 | 0,076 | 150 | п/этилен | 2016 | 2022 | 12,00 |
|  | с. Гора-Подол, ул. Кирпичный завод, 2 | 0,07 | 150 | п/этилен | 2016 | 2022 | 12,00 |
|  | с. Гора-Подол, ул. Борисенко, 41 | 0,145 | 150 | п/этилен | 2008 | 2022 | 28,00 |
| п. Горьковский | п. Горьковский, ул.Крячко | 0,2 | 150 | п/этилен | 1998 | 2022 | 48,00 |
| п. Чапаевский | п. Чапаевский, ул.Центральная | 0,3 | 150 | п/этилен | 1998 | 2022 | 48,00 |
| с. Козинка | с. Козинка, ул. Центральная | 0,731 | 150 | чугун | 1998 | 2022 | 48,00 |
| с. Безымено | с. Безымено, ул. Октябрьская | 1,1 | 150 | чугун | 1998 | 2022 | 48,00 |

Информация о существующих канализационных насосных станциях представлена в таблице 2.2.

Сведения о существующих канализационных насосных станциях

Таблица 2.2

| № п/п | Место нахождения | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуа-тацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электодвигателя | P, кВт | n, об/ мин | Напря-жение | Наличие ПЧ | Износ, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Грайворон ул. Мира | Gobza Biom V.50-245.180.55.303.B | 2020 | 49 | 38 | - | 5,5 | - | 380 | нет | 2 | А |
|  |  | Gobza Biom V.50-245.180.55.303.B | 2020 | 49 | 38 | - | 5,5 | - | 380 | нет | 2 | А |
| КНС Психинтернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Грайворон ул. Урицкого | Gobza Biom V.50-245.180.55.303.B | 2020 | 49 | 38 | - | 5,5 | - | 380 | нет | 2 | А |
|  |  | Gobza Biom V.50-245.180.55.303.B | 2020 | 49 | 38 | - | 5,5 | - | 380 | нет | 2 | А |
| КНС Шухова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Грайворон ул. Мира | Gobza Avis D.80-295.200.15Y.303.B | 2020 | 81 | 68 | - | 15 |  | 380 | нет | 2 | А |
|  |  | Gobza Avis D.80-295.200.15Y.303.B | 2020 | 81 | 68 | - | 15 | - | 380 | нет | 2 | А |
|  | ВСЕГО: 3 КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сточные воды с территории города по самотечным канализационным трубопроводам поступают через решётку, на которой задерживаются крупные отбросы (мусор) в приемный резервуар КНС города, далее сточные воды подаются на очистные сооружения.

На очистных сооружениях сточные воды проходят следующие стадии очистки:

1. Механическая очистка - песколовки, первичные отстойники.

2. Биологическая очистка - аэротанки, вторичные отстойники.

3. Обеззараживание стоков - ультрафиолетовая очистка.

4. Обеззараживание осадка - иловые площадки.

Механическая очистка предназначена для осветления сточных вод. 
Этот блок состоит из приемной камеры, механизированных решеток, песколовок и первичных отстойников. Сточные воды, прошедшие механическую очистку на существующих сооружениях (решетки, песколовки, первичные отстойники), подвергаются биологической очистке в аэротанках.

В состав блока биологической очистки входят аэротанки и вторичные отстойники. Процесс биологической очистки происходит за счет жизнедеятельности в аэротанке активного ила при постоянном контакте 
с кислородом воздуха, нагнетаемого в аэротанке. Активный ил – это биоценоз, населенный различными бактериями, простейшими 
и многоклеточными микроорганизмами, которые трансформируют загрязняющие вещества сточных вод и таким образом очищают их. 
В аэротенках в процессе жизнедеятельности аэробных микроорганизмов происходит очистка стоков от биологических загрязнений. Бактерии, питаясь, разлагают крупные молекулы органических веществ на их безопасные составляющие – углерод, азот, воду и безопасные соединения этих веществ.

Ультрафиолетовое обеззараживание имеет много преимуществ 
по сравнению с окислительными обеззараживающими методами (хлорирование, озонирование). Ультрафиолетовое облучение летально 
для большинства водных бактерий, вирусов, спор. Обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимических реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение характеристик воды оказывает намного меньшее влияние, чем при обеззараживании химическими реагентами. В обработанной ультрафиолетовым излучением воде не обнаруживаются токсичные и мутагенные соединения, оказывающие негативное влияние на биоценоз водоемов.

Для обеззараживания ультрафиолетовым излучением характерны более низкие, чем при хлорировании и, тем более, озонировании эксплуатационные расходы. Отсутствует необходимость создания складов токсичных хлорсодержащих реагентов, требующих соблюдения специальных мер технической и экологической безопасности, что повышает надежность систем водоснабжения и канализации в целом. Ультрафиолетовое оборудование компактно, требует минимальных площадей, его внедрение возможно 
в действующие технологические процессы очистных сооружений 
без их остановки, с минимальными объемами строительно-монтажных работ. Ультрафиолетовое облучение не придает воде запаха или привкусов. Бактерицидная установка не нуждается в реагентах, она компактна, управление ее работой можно легко автоматизировать.

Иловые площадки – это участок земли, специально спланированный в виде нескольких площадок, которые называют картами. Каждая площадка огорожена земляным валиком со всех сторон (но с одной стороны может быть устроен въезд для автотранспорта). На площадке организована система подающих труб, через которые периодически равномерно по площади подается сырой осадок или активный ил. Он сушиться до влажности около 75-80%. После чего «сухой осадок» погружают на автотранспорт и вывозят 
на полигоны или на дальнейшую переработку. Иловая же вода, просачивается сквозь землю.

## 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения – 
это оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения. Согласно Федеральному закону Российской федерации 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ, техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится не реже, чем один 
раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды 
в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии 
в эксплуатацию бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями федерального закона.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится в целях определения:

-	технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки воды;

-	технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности;

-	экономической эффективности существующих технических решений 
в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих технологий;

-	сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие технологии.

Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления. Требования к проведению технического обследования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа.

В ходе технического обследования был проведен визуальный осмотр объектов централизованного водоотведения. Необходимо выполнить мероприятия по реконструкции напорных канализационных коллекторов 
с заменой металлических труб на полиэтиленовые D-150 мм в г. Грайвороне, 
в связи с высоким физическим износом.

## 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, 
на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) 
и перечень централизованных систем водоотведения.

Система централизованного водоотведения Грайворонского городского округа охватывает следующие улицы г. Грайворона: ул. Мира, ул. Спасского, 
ул. Интернациональная, ул. Кирова, ул. Урицкого, ул. Пролетарская, 
ул. Шухова. На территории с. Гора-Подол: ул. Кирпичный завод, 
ул. Борисенко, на территории с. Козинка ул. Центральная, на территории с. Безымено ул. Октябрьская. На территориях, не охваченных централизованной системой водоотведения, производится вывоз сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на очистные сооружения.

## 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

У ГУП «Белоблводоканал» имеются специализированные площади 
для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией 
не производится.

## 2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа 
и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод 
на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Протяженность канализационной сети составляет 19,93 км 
из асбестобетона и чугуна диаметром от 100 до 350 мм. Средний процент износа составляет 57,35%. Подробная информация о физическом износе сетей водоотведения представлена в таблице 2.1.

Общая протяжённость сетей водоотведения г. Грайворона по состоянию на 1 квартал 2022 года составляет 19,93 км.

Протяженность сетей со 100% износом – 0 км.

Протяженность ветхих сетей 13,16 км.

Доля ветхих сетей составляет 66%.

Оценка технического состояния канализационных сетей по участкам представлена в таблице 2.2.

Оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс =  (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность канализационных сетей, находящихся 
в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих канализационных сетей, находящихся 
в эксплуатации;

Sсэкспл = 19,93 км;

Sсветх= 13,16 км;

Кс = (19,93 – 13,16) /19,93 = 0,33.

## 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Для достижения надежности системы централизованного водоотведения должны быть обеспечены наличием резервного электрического ввода 
и резервного насосного оборудования на канализационной насосной станции.

Объекты централизованной системы водоотведения находятся 
в удовлетворительном состоянии. Сети водоотведения работают в нормальном режиме.

С целью недопущения технологических нарушений, на сетях канализации, необходимо проанализировать слабые участки, и провести на них плановый и капитальный ремонт.

## 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

В 2020 году на территории Грайворонского городского округа были построены новые очистные сооружения, что решило главную техническую 
и технологическую проблему городского округа – это осуществление сброса стоков на рельеф (загрязнение окружающей среды).

## 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, 
не охваченных централизованной системой водоотведения.

В Грайворонском городском округе есть территории, неохваченные централизованной системой водоотведения. На данных территориях водоотведение производится путём вывоза сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на очистные сооружения. Перечень территорий, неохваченных централизованным водоотведением, представлен 
в таблице 2.3.

Перечень территорий, неохваченных централизованной системой водоотведения

Таблица 2.3

| Наименование населённого пункта | Наименование улицы/переулка | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- |
| г. Грайворон | 20 Партсъезда пер | 0,1 |
| г. Грайворон | 20 Партсъезда ул. | 0,15 |
| г. Грайворон | Жукова ул. | 0,42 |
| г. Грайворон | Большевиков ул. | 1,7 |
| г. Грайворон | Генерала Антонова ул. | 0,7 |
| г. Грайворон | Героев Кантимировцев ул. | 0,6 |
| г. Грайворон | Горького ул. | 0,54 |
| г. Грайворон | Жукова ул. | 0,95 |
| г. Грайворон | Заводская ул. | 0,36 |
| г. Грайворон | Зеленая ул. | 0,17 |
| г. Грайворон | Частично Интернациональная ул. | 0,9 |
| г. Грайворон | Капитана Колесникова ул. | 0,86 |
| г. Грайворон | Кирвера ул. | 1,4 |
| г. Грайворон | Частично Кирова ул. | 1,6 |
| г. Грайворон | Кирова пер. | 1,5 |
| г. Грайворон | Комсомольская ул. | 1,1 |
| г. Грайворон | Косяка ул. | 0,15 |
| г. Грайворон | Кузнецова ул. | 0,2 |
| г. Грайворон | Ленина ул. | 2,7 |
| г. Грайворон | Луговая ул. | 0,56 |
| г. Грайворон | Луначарского ул. | 2,4 |
| г. Грайворон | Частично Мира ул. | 1,9 |
| г. Грайворон | Мурманский пер. | 0,4 |
| г. Грайворон | Народная ул. | 1,9 |
| г. Грайворон | Победы ул. | 0,81 |
| г. Грайворон | Частично Пролетарская ул. | 1,28 |
| г. Грайворон | Республиканская ул. | 0,65 |
| г. Грайворон | Свердлова ул. | 2,68 |
| г. Грайворон | Серика ул. | 2,6 |
| г. Грайворон | Советская ул. | 0,95 |
| г. Грайворон | Солнечный пер. | 0,22 |
| г. Грайворон | Спасского ул. | 1,4 |
| г. Грайворон | Тарана ул. | 3 |
| г. Грайворон | Таршикова ул. | 0,3 |
| г. Грайворон | Урицкого пер. | 1,35 |
| г. Грайворон | Частично Урицкого ул. | 1,6 |
| г. Грайворон | Февральская ул. | 2 |
| г. Грайворон | Холода ул. | 0,4 |
| г. Грайворон | Шевченко ул. | 0,4 |
| г. Грайворон | Частично Шухова ул. | 1 |
| г. Грайворон | Юбилейная ул. | 0,9 |
| г. Грайворон | Южная ул. | 0,3 |
| г. Грайворон | Юных Партизан ул. | 0,35 |
| с. Головчино | - | - |
| с. Антоновка | - | - |
| х. Масычево | - | - |
| п. Хотмыжск | - | - |
| с. Гора-Подол | - | - |
| с. Глотово | - | - |
| п. Горьковский | - | - |
| п. Доброполье | - | - |
| п. Совхозные | - | - |
| Чапаевский | - | - |
| Разъезд Казачок | - | - |
| с. Замостье | - | - |
| с .Доброе | - | - |
| с. Доброивановка | - | - |
| х. Тополи | - | - |
| с. Дунайка | - | - |
| с. Мощеное | - | - |
| с. Пороз | - | - |
| с. Ивановская Лисица | - | - |
| с. Казачья Лисица | - | - |
| с. Косилово | - | - |
| с. Ломное | - | - |
| с. Козинка | - | - |
| с. Новостроевка-Первая | - | - |
| с. Новостроевка-Вторая | - | - |
| х. Байрак | - | - |
| с. Смородино | - | - |
| с. Дроновка | - | - |
| с. Почаево | - | - |

## 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа.

В 2020 году на территории Грайворонского городского округа были построены новые очистные сооружения, что решило главную техническую 
и технологическую проблему городского округа – это осуществление сброса стоков на рельеф (загрязнение окружающей среды).

В таблице 2.3.1 приведены характеристики очистных сооружений

Таблица 2.3.1

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплу-атацию | Q, по пас-порту м3/час | H, м | Марка электод-вигателя | P, кВт | n, об/ мин | Напря-жение | Нали-чие ПЧ | Группа техни-ческого состоя-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК г. Грайворон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GRUNDFOS SEV.80.80.22.4.50D | 2020 | 84 | 12,4 | - | 2,9 | - | 380 | нет | А |
| 2 | GRUNDFOS SEV.80.80.22.4.50D | 2020 | 84 | 12,4 | - | 2,9 | - | 380 | нет | А |
| 3 | GRUNDFOS SEG.40.12.2.50B | 2020 | 0,3 | 20,7 | - | 1,6 | - | 380 | нет | А |
| 4 | GRUNDFOS SEG.40.12.2.50B | 2020 | 0,3 | 20,7 | - | 1,6 | - | 380 | нет | А |
| 5 | GRUNDFOS SLV.80.100.110.2.51D.C | 2020 | 130 | 42,1 | - | 12,5 | - | 380 | нет | А |
| 6 | GRUNDFOS SLV.80.100.110.2.51D.C | 2020 | 130 | 42,1 | - | 12,5 | - | 380 | нет | А |

## 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Грайворонского городского округа.

## 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс поступления сточных вод за 2021 г. приведен в таблице 2.4.

Баланс поступления сточных вод за 2021 г.

Таблица 2.4

| Поселение | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Грайворон | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 97,72 |
|  | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0 |
|  | - населению | тыс. м3 | 53,82 |
|  | - бюджетным | тыс. м3 | 39,62 |
|  | - прочие потребители | тыс. м3 | 4,28 |
|  | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0 |
|  | - ИТОГО принято | тыс. м3 | 97,72 |
| Безыменское с/п | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 3,572 |
|  | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0 |
|  | - населению | тыс. м3 | 3,042 |
|  | - бюджетным | тыс. м3 | 0,51 |
|  | - прочие потребители | тыс. м3 | 0,02 |
|  | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0 |
|  | - ИТОГО принято | тыс. м3 | 3,572 |
| Головчинское с/п | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 11,145 |
|  | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0 |
|  | - населению | тыс. м3 | 9,792 |
|  | - бюджетным | тыс. м3 | 1,16 |
|  | - прочие потребители | тыс. м3 | 0,193 |
|  | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0 |
|  | - ИТОГО принято | тыс. м3 | 11,145 |
| Гора-Подольское с/п | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 1,971 |
|  | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0 |
|  | - населению | тыс. м3 | 1,971 |
|  | - бюджетным | тыс. м3 | 0 |
|  | - прочие потребители | тыс. м3 | 0 |
|  | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0 |
|  | - ИТОГО принято | тыс. м3 | 1,971 |
| Козинское с/п | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 7,132 |
|  | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0 |
|  | - населению | тыс. м3 | 6,076 |
|  | - бюджетным | тыс. м3 | 1,056 |
|  | - прочие потребители | тыс. м3 | 0 |
|  | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0 |
|  | - ИТОГО принято | тыс. м3 | 7,132 |
| ИТОГО | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 121,54 |
|  | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0 |
|  | - населению | тыс. м3 | 74,701 |
|  | - бюджетным | тыс. м3 | 42,346 |
|  | - прочие потребители | тыс. м3 | 4,493 |
|  | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 |  |
|  | - ИТОГО принято | тыс. м3 | 121,54 |

## 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) 
по технологическим зонам водоотведения.

Информация о фактическом притоке неорганизованного стока, поступающего в централизованную систему водоотведения по поверхности рельефа местности, отсутствует.

## 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении 
при осуществлении коммерческих расчетов.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется 
на основании показаний приборов учета водоснабжения, установленных 
на границах раздела балансовой принадлежности организаций, а также 
на основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов учёта. Приборы учёта принимаемых сточных 
вод отсутствуют. Объём принятых сточных под рассчитывается исходя 
из количества электрической энергии, потреблённой насосным оборудованием.

## 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод 
в централизованную систему водоотведения представлены за 2019-2021 годы 
в таблице 2.5.

Данные об объемах поступления сточных вод

Таблица 2.5

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 104,3 | 117,8 | 121,54 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 104,3 | 117,8 | 124,54 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | - | - |  |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 104,3 | 117,8 | 124,54 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - | - |  |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 63,0 | 74,0 | 74,701 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 37,4 | 39,6 | 42,346 |
| 4.4 | - прочие | тыс. м3 | 3,9 | 4,2 | 4,493 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - |  |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 104,3 | 117,8 | 124,54 |

## 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод 
в централизованную систему водоотведения и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Прогнозируемое водоотведение представлено в таблице 2.6.

Прогнозируемое водоотведение

Таблица 2.6

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2025 | 2026-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 117,8 | 121,54 | 103 | 105,00 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 117,8 | 124,54 | 103,00 | 105,00 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | - |  | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 117,8 | 124,54 | 103 | 105,00 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - |  | - | - |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 74,0 | 74,701 | 68,70 | 70,70 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 39,6 | 42,346 | 36,00 | 38,00 |
| 4.4 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 4,493 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 4,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 117,8 | 124,54 | 103,00 | 105,00 |

Увеличение количества принятых сточных вод обусловлено увеличением количества абонентов.

## 2.3. Прогноз объема сточных вод.

## 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод приведены в таблице 2.7.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

Таблица 2.7

| №п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед.изм. | Базовый год (2021) | Прогнозируемое водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 121,54 | 108,84 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 124,54 | 108,84 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 |  | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 124,54 | 108,84 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 |  | - |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 74,701 | 66,895 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 42,346 | 37,925 |
| 4.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 4,493 | 4,02 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 0 |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 124,54 | 108,84 |

## 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Схема централизованного водоотведения Грайворонского городского округа представлена на рисунке 21-24.

Рисунок 21 Схема водоотведения г. Грайворон

Рисунок 22. Схема централизованного водоотведения п. Горьковский

Рисунок 23. Схема централизованного водоотведения п. Чапаевский

Рисунок 24. Схема централизованного водоотведения с. Козинка

В Грайворонском городском округе имеется три ветви водоотведения 
с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды поступают в КНС и далее до очистных сооружений по напорному коллектору. Канализационная сеть имеет протяжённость 19,93 км, выполнена из асбестоцемента и чугуна. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

## 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя 
из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения 
с разбивкой по годам

Мощность очистных сооружений города достаточная для обеспечения существующей и перспективной нагрузки.

Резерв мощности по технологическим зонам

Таблица 2.8

| Название населенного пункта | Производительность очистных сооружений, м3/ч | Подключенная нагрузка, м3/ч | Резерв мощности, м3/ч | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грайворонский городской округ | 600 м3/сут | 251 м3/сут | 349 м3/сут | 58 |

## 2.3.4. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

Основным направлением централизованной системы водоотведения является подключение потребителей, проживающих в зонах, не охваченных централизованной системой водоотведения и замена основных фондов системы водоотведения с большим физическим износим. В связи с этим необходимо произвести расчёт необходимых инвестиций, для выполнения поставленной задачи. Для данной проблемы предлагается:

-	прокладка новых сетей водоотведения в зонах, не охваченных централизованным водоотведением;

-	замена существующих сетей водоотведения;

-	замена существующих канализационных насосных станций и очистных сооружений с целью увеличения их установленных мощностей;

-	строительство новых канализационных насосных станций и очистных сооружений.

## 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны 
их действия.

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения города 
в целом приведены в таблице 2.9.

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения Грайворонского городского округа

Таблица 2.9

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед.изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент использования установленной производительной мощности | % | 42 |
| 1.1 | - установленная мощность используемого оборудования | м3/сут | 600 |
| 1.2 | - фактическая мощность | м3/сут | 251 |

## 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

## 2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Перечень мероприятий по строительству и модернизации канализационных насосных станций, очистных сооружений, канализационных сетей представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование необходимости мероприятий (характеристики до реализации мероприятий) | Цель мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция напорных канализационных коллекторов с заменой металлических труб на полиэтиленовые D-150 мм в г. Грайвороне | г. Грайворон | км | 6,5 | Износ сетей водоотведения | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения | 2025 |

## 2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий 
по реализации схем водоотведения.

В ходе реализации схем водоотведения Грайворонском городском округе предусмотрено следующее мероприятие: реконструкция напорных канализационных коллекторов с заменой металлических труб 
на полиэтиленовые D-150 мм в г. Грайвороне, в связи с высоким физическим износом.

## 2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых 
и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Информация о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 
из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения отсутствует.

## 2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 
и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также автоматизированные системы управления режимами водоотведения 
в городском округе отсутствуют. Установка данных систем не планируется.

Внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации системы водоотведения позволит значительно улучшить работу системы, получить экономию электроэнергии на транспортировку сточных вод, уменьшить число аварий. Экономия обуславливается:

-	снижением расхода электрической энергии на транспортировку сточных вод, подачу воздуха на очистных сооружениях при оптимальном управлении производительностью электропотребляющего оборудования;

-	снижением затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;

-	снижением стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий.

## 2.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение 
от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки). Размещение элементов системы водоотведение должно происходить с учётом мер по поддержанию экологического состояния 
и защиты водоносного горизонта.

## 2.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 2.11.

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

Таблица 2.11

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | от 0,2 до 5 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 |
| Биологические пруды | 200 | 200 |
| Насосные станции | 15 | 20 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

## 2.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение 
от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

## 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

## 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах 
по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения, не попадают 
в поверхностные водоносные горизонты.

## 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

У ГУП «Белоблводоканал» имеются специализированные площади 
для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией 
не производится. Площадь иловых площадок составляет 3 100 м2. На данный момент полигон имеет резерв около 40%.

## 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Информация об объёме капиталовложений, необходимых на реализацию мероприятий по строительству 
и модернизации канализационных насосных станций, очистных сооружений, канализационных сетей приведена ниже.

Информация об объёме капиталовложений

Таблица 2.12

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Цель мероприятия | Финансовая потребность, тыс. руб. с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Источник финансирования |
| 1 | Реконструкция напорных канализационных коллекторов с заменой металлических труб на полиэтиленовые D-150 мм в г. Грайвороне | г. Грайворон | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения | 20 000,0 | - | - | - | 20 000,0 | Областной бюджет |
| Итого |  |  |  | 20000,0 | - | - | - | 20000,0 |  |

## 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.

Значения показателей развития ГУП «Белоблводоканал» предоставлены в приложении 1.

## 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованной системе водоотведения Грайворонского городского округа не выявлено.

Приложение №1

к Схемам водоснабжения

и водоотведения Грайворонского городского округа

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ГУП «Белоблводоканал»

(Грайворонский городской округ)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение установленного целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленных требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | - | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м3 | 1,01 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,31 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Приложение № 2

к Схемам водоснабжения

и водоотведения Грайворонского городского округа